## Lapa1
Identifikācijas Nr. DE 2023/8
Finanšu piedāvājuma Pielikums
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana siltumtrases Viestura iela – Dzirnavu iela savienojošā posma izbūvei”
Objekts: Siltumtrases Viestura iela – Dzirnavu iela savienojošā posma izbūve Dobelē Dobele, Dobeles novads. 1. būvniecības etaps
[10 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | EUR
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2023.gada
Nr.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Projektētāja piezīmes | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Demontāža
1 | Esošo pazemes divcauruļu siltumtīklu 2xØ89/160 ar izolāciju demontāža | m | 80
2 | Esošo pazemes divcauruļu siltumtīklu 2xØ133/225 ar izolāciju demontāža | m | 50
3 | Esošo pazemes siltumtīklu kanālu 0,90x0,60 demontāža | t.m | 10
4 | Esošas siltumtīklu armatūras d150 demontāža, izvešana un utilizācija | kpl. | 2
5 | Esošas siltumtīklu armatūras d89 demontāža, izvešana un utilizācija | kpl. | 2
6 | Demontētas caurules izvešana un utilizācija | m3 | 6.6162
7 | Demontēto kanālu izvešana un utilizācija | m3 | 7
8 | Šķūna ar s=50,6m² nojaukšana, izvēšana un utiizācija | kpl. | 1
9 | Šķūna ar s=58,9m² nojaukšana, izvēšana un utiizācija | kpl. | 1
10 | Šķūna ar s=60,0m² nojaukšana, izvēšana un utiizācija | kpl. | 1
11 | Koku ciršana | gb. | 3
Caurules
1 | Rūpnieciski 12m garumā izolētas caurules Ø 76/160 ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
2 | Rūpnieciski 12m garumā izolētas caurules Ø 133/225 ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 1 | Poliurs
3 | Rūpnieciski 12m garumā izolētas caurules Ø 139/250 ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 24 | Poliurs
4 | Rūpnieciski 12m garumā izolētas liektas caurules Ø139/250 12° R=53,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
5 | Rūpnieciski 12m garumā izolētas caurules Ø 168/280 ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 100 | Poliurs
6 | Rūpnieciski 12m garumā izolētas liektas caurules Ø168/280 16° R=43,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
7 | Rūpnieciski 12m garumā izolētas liektas caurules Ø168/280 19° R=36,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
8 | Rūpnieciski 12m garumā izolētas liektas caurules Ø168/280 33° R=21,1m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
| Rūpnieciski 12m garumā izolētas liektas caurules Ø168/280 40° R=15,3m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 3 | Poliurs
9 | Rūpnieciski 6m garumā izolētas caurules cinkotā skārda apvalkā Ø 168/355 ar signālvadiem 3.sērija | gb. | 12 | Poliurs
10 | Izolēts diametra maiņas posms DN1 150/ DN2 125, L=1.0m, 2. sērija | gb. | 2 | Poliurs
11 | Izolēts līkums Ø48/125 90° 1,4x1,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 1 | Poliurs
12 | Izolēts līkums Ø48/125 90° 1,4x1,5m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 1 | Poliurs
13 | Izolēts līkums Ø76/160 90° 1,4x1,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 4 | Poliurs
14 | Izolēts līkums Ø76/160 90° 0,6x1,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
15 | Izolēts līkums Ø76/160 20° 1,0x1,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 4 | Poliurs
16 | Izolēts līkums Ø89/180 90° 1,0x1,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2
17 | Izolēts līkums Ø89/180 90° 1,0x1,3m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 1 | Poliurs
18 | Izolēts līkums Ø89/180 90° 1,0x0,5m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 1 | Poliurs
19 | Izolēts līkums Ø133/225 90° 1,4x1,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
20 | Izolēts līkums Ø139/250 90° 1,0x1,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
21 | Izolēts līkums Ø139/250 90° 1,0x1,25m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
22 | Izolēts līkums Ø139/250 90° 1,0x2,65m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
23 | Izolēts līkums Ø139/250 90° 1,1x2,65m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 1 | Poliurs
24 | Izolēts līkums Ø139/250 90° 1,55x2,65m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 1 | Poliurs
25 | Izolēts līkums Ø139/250 5° 1,0x1,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 4 | Poliurs
26 | Izolēts līkums Ø168/280 90° 1,0x1,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 14 | Poliurs
27 | Izolēts līkums Ø168/280 90° 1,0x2,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 4 | Poliurs
28 | Izolēts līkums Ø168/280 90° 1,0x2,1m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
29 | Izolēts līkums Ø168/280 90° 2,1x2,65m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
30 | Izolēts līkums Ø168/280 85° 1,0x1,0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
31 | Izolēts līkums Ø168/280 75° 1,0x1.0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
32 | Izolēts līkums Ø168/280 70° 1,0x1.0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
33 | Izolēts līkums Ø168/280 35° 1,0x1.0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 4 | Poliurs
34 | Izolēts līkums Ø168/280 25° 1,0x1.0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 6 | Poliurs
35 | Izolēts vert. līkums Ø168/280 5° 1,0x1.0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 10 | Poliurs
36 | Izolēts vert. līkums Ø168/280 10° 1,0x1.0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
37 | Izolēts vert. līkums Ø168/280 15° 1,0x1.0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 2 | Poliurs
38 | Izolēts vert. līkums Ø168/280 50° 1,0x1.0m ar signālvadiem 2.sērija | gb. | 4 | Poliurs
39 | Izolēts līkums cinkotā skārda apvalkā Ø168/355 90° 1,7x1,7m ar signālvadiem 3.sērija | gb. | 8 | Poliurs
40 | Izolēts perpendikulārs T-atzars Ø 168/280-Ø 139/250 L1=1,0m | gb. | 1 | Poliurs
41 | Izolēts perpendikulārs T-atzars Ø 168/280-Ø 139/250 L1=1,5m | gb. | 1 | Poliurs
42 | Izolēts perpendikulārs T-atzars Ø 168/280-Ø 89/180 L1=0,8m | gb. | 2 | Poliurs
43 | Izolēts perpendikulārs T-atzars Ø 168/280-Ø 42/125 L1=1,0m | gb. | 4 | Poliurs
44 | Izolēts perpendikulārs T-atzars Ø 168/280-Ø 42/125 L1=2,0m | gb. | 2 | Poliurs
45 | Izolēts paralēls T-atzars Ø 168/280-Ø 133/225 | gb. | 2 | Poliurs
46 | Izolēts paralēls T-atzars Ø 168/280-Ø 76/160 | gb. | 4 | Poliurs
47 | Izolēts paralēls T-atzars Ø 168/280-Ø 48/125 | gb. | 2 | Poliurs
48 | Izolēts paralēls T-atzars Ø 76/160-Ø 76/160 | gb. | 2 | Poliurs
49 | Izolēts vārsts Ø168/280, L=1.5m, h=1.00m | gb. | 4 | Poliurs
50 | Izolēts vārsts Ø168/280, L=1.5m, h=0.70m | gb. | 2 | Poliurs
51 | Izolēts vārsts Ø168/280, L=1.5m, h=0.60m | gb. | 2 | Poliurs
52 | Izolēts vārsts Ø139/250, L=1.5m, h=0.50m | gb. | 2 | Poliurs
53 | Izolēts vārsts Ø89/180, L=1.5m, h=0.65m | gb. | 2 | Poliurs
54 | Izolēts vārsts Ø76/160, L=1.5m, h=0.70m | gb. | 1 | Poliurs
55 | Izolēts vārsts Ø76/160, L=1.5m, h=0.42m | gb. | 3 | Poliurs
56 | Izolēts vārsts Ø42/125, L=1.5m, h=1.00m | gb. | 2 | Poliurs
57 | Izolēts vārsts Ø42/125, L=1.5m, h=0.70m | gb. | 2 | Poliurs
58 | Izolēts vārsts Ø168/280 ar 1 servisa krānu ∅48/125, L=2.0m, h=0.5m 2.sērija atgaisošanai | gb. | 1 | Poliurs
59 | Izolēts vārsts Ø168/280 ar 1 servisa krānu ∅48/125, L=1.5m, h=0.5m 2.sērija atgaisošanai | gb. | 1 | Poliurs
60 | Izolēts vārsts Ø168/280 ar 1 servisa krānu ∅89/160, L=1.50m, h=0.90m 2.sērija izlaidei | gb. | 2 | Poliurs
61 | Izolēts vārsts Ø168/280 ar 1 servisa krānu ∅48/125, L=1.5m, h=1.10m 2.sērija atgaisošanai | gb. | 2 | Poliurs
62 | Izolēts vārsts Ø139/250 ar 1 servisa krānu ∅60/140, L=1.5m, h=0.90m 2.sērija izlaidei | gb. | 2 | Poliurs
63 | Izolēts vārsts Ø139/250 ar 1 servisa krānu ∅48/125, L=1.5m, h=0.48m 2.sērija atgaisošanai | gb. | 2 | Poliurs
64 | Izolēts vārsts Ø48/125 ar 1 servisa krānu ∅208/110, L=1.5m, h=0.50m 2.sērija atgaisošanai | gb. | 2 | Poliurs
65 | Izolēts T-atzars ∅168/280 ar servisa krānu ∅89/160, L=1.2m, h=2.35m 2.sērija izlaidei | gb. | 2 | Poliurs
66 | Izolēts T-atzars ∅168/280 ar servisa krānu ∅48/125, L=1.2m, h=0.48m 2.sērija atgaisošanai | gb. | 2 | Poliurs
67 | Izolēts T-atzars ∅139/250 ar servisa krānu ∅48/125, L=1.2m, h=0.80m 2.sērija atgaisošanai | gb. | 2 | Poliurs
68 | Lokanais savienojums DN125 a=1420 mm ar metinātiem galiem N-N | gb. | 2 | PROSPERO
69 | Noslēgarmatūra DN125 (pievienošanās zem spiediena "Hot tapping valve") | kpl. | 2
70 | Metināms tērauda likums 90°, DN125, Ø139 | gb. | 2
71 | Siltumizolācija Pro Wired Mat WR 680 s=100mm | m2 | 9 | Paroc
72 | PVC pārklājums | m2 | 9 | Paroc
73 | Elastīgais ievads Ø 250 | gb. | 2 | Poliurs
74 | Gala noslēgs Ø48/125 | gb. | 2 | Poliurs
75 | Gala noslēgs Ø42/125 | gb. | 4 | Poliurs
76 | Gala noslēgs Ø76/160 | gb. | 2 | Poliurs
77 | Gala uzmava Ø139/250 | gb. | 4 | Poliurs
78 | Termonosēdošā uzmava Ø42/125 2.sērija | kpl. | 6 | Poliurs
79 | Termonosēdošā uzmava Ø48/125 2.sērija | kpl. | 2 | Poliurs
80 | Termonosēdošā uzmava Ø76/160 2.sērija | kpl. | 24 | Poliurs
81 | Termonosēdošā uzmava Ø133/225 2.sērija | kpl. | 6 | Poliurs
82 | Termonosēdošā uzmava Ø139/250 2.sērija | kpl. | 52 | Poliurs
83 | Termonosēdošā uzmava Ø168/280 2.sērija | kpl. | 258 | Poliurs
84 | Cinkotā skārda uzmava Ø168/355 3.sērija | kpl. | 26 | Poliurs
85 | Kompensācijas putu matrači 50x1200x2000 mm | gb. | 89 | Poliurs
86 | Signalizācijas sistēmas elementi | kpl. | 5 | Poliurs
87 | Hermētiski izolēts virszemes kabinets avārijas signalizācijai (628x303x155) | kpl. | 3
88 | Brīdinājuma lente | m | 2048 | Poliurs
89 | Grunts LARAGRUNTS divas kārtas | kg | 64.7658
90 | Gruntējuma GF 021 viena kārta | kg | 10.7943
| Monolīta dzelzsbetona plātne 3000x3000x120 | gb. | 1 | SAT-39, P1
1 | Stiegru siets 2950x2950mm, ∅8B500 s.100x100mm | gb. | 2
2 | Tērauda armatūra 10-AIII, L=1000mm | gb. | 4
3 | Betons C25/30 F100 W6 | m³ | 0.9
| Siltumtīklu kanāla vairogs/noslēgvāks | gb. | 2 | SAT-39
1 | Stiegru siets 1050x650mm, ∅10B500 s.100x100mm | gb. | 4
2 | Betons C16/20 | m³ | 0.08
3 | Betons C25/30 F100 W6 | m³ | 0.154
4 | Hidroizolācijas bituma mastika | m2 | 5
Dažādi
1 | Slīdošais apskavu balsts caurulēm Ø355 (trases virszemes instalēšanai zem tilta) | kpl. |  | skatīt BK daļā
2 | Nekustīgais balsts caurulēm Ø355 (trases virszemes instalēšanai zem tilta) | kpl. | 1 | skatīt BK daļā
3 | Balsts caurulēm Ø355 (trases virszemes instalēšanai) | kpl. | 2 | skatīt BK daļā
4 | Pēldoša platforma virszemes siltumtīklu Ø 168/355 izbūvei zem tilta pāri upei | kpl.
5 | Kaļamā ķeta lūka (max slodze 25t) | gb. | 8
6 | Izlīdzināšanas gredzens KO-10, h=100 | gb. | 12
7 | Groda vāks KCP-10 | gb. | 2
8 | Groda vāks KCP-15 | gb. | 6
9 | Dzelzsbetona pamata bloks FBS-9-3-6T | gb. | 16
10 | Kovers LG160 (nepeldošs) | kpl. | 14
11 | Kovers LG160 (peldošs) | kpl. | 4
12 | Monolīts dzelzsbetona gredzens G-1 (komplekts) | kpl. | 18 | SAT-40
13 | Dzelzsbetona kanāls 2650x1650x650(h) ar atvērumiem 2x∅290mm | kpl. | 1 | SAT-17
14 | Deformācijas šuve | kpl. | 1
15 | Šķembu pamatslānis | m3 | 2.56
16 | Rupjgraudagainas smilts bez māla un akmeņiem | m³ | 511.965
17 | Bitums B-IV | m2 | 72
18 | Betons kl.C16/20 | m3 | 1.5
19 | Metināšanas materiāli | kpl. | 1
20 | PVC dalīta kabeļu aizsargcaurule 750N DN/OD110 | m | 80 | pēc nepieciešamības
21 | Brīdinājuma lente kabeļiem | m | 80
22 | Pārējie materiāli, palīgmateriāli | kpl. | 1
Darba apjomi
1 | Inženierkomunikāciju un visu būvasu uzmērīšana un nospraušana dabā | obj. | 1
2 | Divcauruļu siltumtīklu montāža no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm Ø 168/355 uz cauruļu balstiem zem tilta | m | 55
3 | Divcauruļu siltumtīklu montāža no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm Ø 168/280 tranšejā | m | 820
4 | Divcauruļu siltumtīklu montāža no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm Ø 139/250 tranšejā | m | 175
5 | Divcauruļu siltumtīklu montāža no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm Ø 133/225 tranšejā | m | 7
6 | Divcauruļu siltumtīklu montāža no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm Ø 89/180 tranšejā | m | 10
7 | Divcauruļu siltumtīklu montāža no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm Ø 76/160 tranšejā | m | 25
8 | Divcauruļu siltumtīklu montāža no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm Ø 48/125 tranšejā | m | 3
9 | Divcauruļu siltumtīklu montāža no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm Ø 42/125 tranšejā | m | 6
10 | Signalizācijas sistēmas montāža | kpl. | 5
11 | Pievienošana esošiem siltumtīkliem DN150 (iegriešana funkcionējošos tīklos ar metināmo ventili DN 125) | vieta | 1
12 | Esošas izolācijas demontāža un atjaunošana (DN150) | m | 2
13 | Siltumizolācijas Pro Wired Mat WR 680 s=100mm ar PVC pārklajumu ieklašana | m2 | 9
14 | Pieslēguma izbūve esošajiem siltumtīkliem | vieta | 6
15 | Cauruļvadu skalošana | m | 2202
16 | Metināto šuvju pārbaudi ar 100% nesagraujošas pārbaudes metodi | obj. | 1
17 | Nodošanas-pieņemšanas dokumentācijas noformēšana | kpl. | 1
18 | Pirms siltumtrases nodošanas ekspluatācijā veikt uzmērīšanu digitālā veidā | obj. | 1
19 | Cauruļvadu balstu montāža | kpl. | 2 | BK daļā
20 | Cauruļvadu slīdošo balstu montāža zem tilta pāri upei | obj. | 1 | BK daļā
21 | Cauruļvadu nekustīgo balstu montāža zem tilta pāri upei | kpl. | 1 | BK daļā
22 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru | m3 | 3468.15
23 | Grunts izstrāde bez mehānismu palīdzības | m3 | 346.815
24 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no rupjgraudagainas smilts h=0,15m (bez māla un akmeņiem) | m3 | 181.665
25 | Izbūvēt smilts apbērumu no sāniem un virspus cauruļvada 0,20 m biezuma | m3 | 330.3
26 | Tranšeju aizberšana ar esošo grunti ar ekskavatoru sekojošu blietēšanu optimālā mitruma režīmā pa kārtām 0,3m un planēšanu bez mehānismu palīdzības | m3 | 3303
27 | Liekās grunts izvešana | m3 | 511.965 | var izmantot dem. kanālu aizbēršanai
28 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana un atsūknēšana no tranšejām un bedrēm | m | 100 | pēc nepieciešamības
29 | Esošas siltumtrases dz/b sieniņas betonēšana | kpl. | 2
30 | Esošā kanāla vāka augšējas daļās demontāža | t.m | 2.65 | M-11
31 | Caurumu veidošana 650x2650 | vieta |  | Esošā kanālā
32 | Dzelzsbetona kanāla 2650x1650x650(h) ar atvērumiem 2x∅290mm izbūve | kpl. | 1 | M-11
33 | Monolīta dzelzsbetona plātnes 3000x3000x120 izvietojums | kpl. | 1
34 | Pamatu konstrukcijas šķērsošana | vieta | 2
35 | Šķērsojumi ar esošiem tīkliem | vieta | 78
36 | Tranšejas nostiprinājumi | t.m | 1092
37 | Stiprinājumu nojaukšana | m | 1092
38 | Koku stumbru aizsardzība ar dēļu vairogiem | vieta | 12
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi: | [14 empty] | 0
Peļņa: | [14 empty] | 0
KOPĀ, bez PVN: | [14 empty] | 0
Sastādīja:_________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)