APSTIPRINĀTS

SIA Dobeles enerģija

iepirkuma komisijas

2026. gada 19.jūnija sēdē

ar protokolu Nr. 4/10-27

SIA “Dobeles enerģija”

##### ATKLĀTS KONKURSS

“Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.”

Identifikācijas Nr. DE 2026/10

#### NOLIKUMS

Dobele

2026

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Nolikumā lietotie jēdzieni un saīsinājumi:

    - EIS - Elektroniskās iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas tīmekļvietne www.eis.gov.lv.

    - Iepirkums – “Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība, Tehnikas ielā 15 Aucē, Dobeles nov.”, kas tiek veikts atbilstoši Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja iepirkumu likumam un to vadlīnijām.

    - Iepirkuma identifikācijas numurs: DE 2026/10.

    - Komisija – Iepirkuma komisija, kas izveidota ar SIA “Dobeles enerģija” valdes locekļa 11.06.2026. rīkojumu Nr. 36-r.

    - Līgums – būvdarbu līgums, kas tiek slēgts Iepirkuma ietvaros.

    - Nolikums – Iepirkuma nolikums.

    - Pasūtītājs - SIA “Dobeles enerģija”.

    - Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

    - Izpildītājs – Pretendents, ar kuru noslēgts Iepirkuma Līgums.

    - Finansējums – SIA “Dobeles enerģijas” saimnieciskās darbības rezultātā iegūti naudas līdzekļi.

  - Pasūtītājs un tā kontaktpersonas:

1. tabula

| Pasūtītāja nosaukums: | SIA Dobeles enerģija |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | Spodrības iela 4a, Dobele, LV-3701 |
| Biroja un pasta adrese: | Spodrības iela 4a, Dobele, LV-3701 |
| Reģistrācijas numurs: | 45103002039 |
| Jautājumus par Iepirkumu un Iepirkuma dokumentiem nosūtīt: Sigitai Pudžai |  |
| Tālruņa numurs: | +371 63707214 |
| E-pasta adrese: | sigita.pudza@dobelesenergija.lv |
| Kontaktpersona par Iepirkumu priekšmetu: Ģirts Ozoliņš |  |
| Tālruņa numurs: | +371 63722437 |
| E-pasta adrese: | girts.ozolins@dobelesenergija.lv |

  - Iepirkuma priekšmets un apjoms:

    - Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība katlu mājas ar biomasas katla uzstādīšanai katlu mājā, Tehnikas iela 15, Aucē, Dobeles nov., ietverot katlu mājas ēkas un nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu, iekārtu ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā, apkalpojošā personāla apmācību darbam katlu mājā Tehnikas ielā 15, Aucē (kad. apz. 46050474703) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, izstrādāto būvprojektu minimālajā sastāvā (nolikuma 2.pielikums un 8.pielikums ar tam pievienotajiem pielikumiem) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projektu (nolikuma 7. pielikums), turpmāk- Darbi.

    - CPV kods galvenais: 45251250-8 Centrālas apkures stacijas celtniecības darbi, papildus CPV kodi: 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi); 44621220-7 (Centrālās apkures katli); 45331110-0 (Apkures katlu uzstādīšana);  71220000-6 (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi); 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi;

    - Piegādātājs var iesniegt piedāvājumu tikai par visu Iepirkuma apjomu, ievērojot Iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

    - Piegādātājs nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Iepirkuma Līguma izpildes laiks un vieta:

    - Līguma izpildes termiņš visiem līgumā paredzētajiem Darbiem  noteikts termiņš 14 (četrpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā  līdz 01.10.2027.

    - Visus Līgumā paredzētos Darbus Izpildītājs izpilda Darbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos.

    - Līguma izpildes vieta – Tehnikas iela 15, Auce, Dobeles novads (turpmāk – Objekts).

  - Samaksas kārtība:

    - Līguma ietvaros tiek paredzēts avansa maksājums 15% apmērā no līgumcenas.

    - Apmaksa Izpildītajam tiek veikta par mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem un iekārtām, ieturot iepriekš saņemto avansu.

    - Samaksas un citi Līguma noteikumi atbilstoši Iepirkuma nolikumam pievienotajam Līguma projektam (Nolikuma 7. pielikums).

  - Objekta apskate:

    - Lai novērtētu visus Darbu apjomus un riskus, ietekmējošos apstākļus, un iekļautu piedāvājumā ekonomiski pamatotas un samērīgas izmaksas līdz piedāvājumu iesniegšanai ieinteresētais piegādātājs var veikt objekta apsekošana, nepieciešamības gadījumā, veicot kontroluzmērījumus, turpmāk – Objekta apsekošana.

    - Pasūtītājs organizēs Objekta apskati pēc iepriekšējas vienošanās, saskaņojot laiku vismaz 2 (divas) darba dienas pirms apsekošanas. Ieinteresētajam piegādātājam jāvienojas par vēlamo Objekta apskates laiku, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 1.2. apakšpunktā norādīto kontaktpersonu.

    - Ja Objekta apsekošanas laikā ieinteresētais piegādātājs konstatē papildu darbus, kas nav iekļauti tehniskajā specifikācijā, būvprojektā minimālā sastāvā (Nolikuma 2. pielikums un 8. pielikums ar pievienotajiem dokumentiem), tam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks iesniegums, kurā ietverts paskaidrojums par tehniskajā specifikācijā neiekļautajiem, bet Līguma izpildei nepieciešamajiem darbiem, nosaukt šos darbus. Pamatojoties uz minēto iesniegumu, Pasūtītājs izskatīs un pieņems lēmumu par nepieciešamību grozīt tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums un 8. pielikums ar pievienotajiem dokumentiem).

  - Piedāvājuma nodrošinājums:

    - Kopā ar Piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājums, kas nav mazāks par 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro un 00 centi).

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendentam ir jāpievieno Piedāvājuma nodrošinājums, kas var būt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegtais nodrošinājums. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no Piedāvājuma atvēršanas dienas, līdz līguma noslēgšanai un līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas brīdim. Ja Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš būs mazāks, piedāvājums tiks noraidīts. Piedāvājuma nodrošinājums uzvarētājam tiks izsniegts pēc līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, savukārt pārējiem Pretendentiem– pēc līguma noslēgšanas ar uzvarētāju. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu, ievērojot SPSIL 27.panta sesto daļu.

    - Pretendents var aizstāt piedāvājuma nodrošinājumu ar noteiktās naudas summas 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro un 00 centi) iemaksu Pasūtītāja bankas kontā.:LV13UNLA0006000206201 un maksājuma mērķī norāda tekstu: Nodrošinājuma maksa iepirkumam (ID Nr. DE 2026/10).

    - Ja piedāvājuma nodrošinājums netiks ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbildīs Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.

- nolikuma saņemšana, Grozijumu veikšana un papildu informācijas sniegšana par nolikumu

  - Nolikums ir brīvi un tieši elektroniski pieejams EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā un uzņēmuma mājas lapā www.dobelesenergija.lv.

  - Papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām ieinteresētais Piegādātājs pieprasa rakstveidā, nosūtot informācijas pieprasījumu Pasūtītājam saskaņā ar Nolikuma 1.2. apakšpunktā minētajiem rekvizītiem vai iesniedzot EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pieprasījumā norāda Iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu.

  - Komisija pēc ieinteresētā Piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniedz papildu informāciju par Nolikumu, ja pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Komisija papildu informāciju sniedz, norādot uzdoto jautājumu, 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot uz ieinteresētā Piegādātāja, kurš uzdevis jautājumu, norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Informāciju par uzdoto jautājumu un sniegto atbildi Pasūtītājs ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā un uzņēmuma mājas lapā.

  - Ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Iepirkuma Nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicēts Pasūtītāja EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis EIS e-konkursu apakšsistēmā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.

  - Papildu informācija par Nolikumā iekļautajām prasībām pieprasāma tikai Nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā un ieinteresētajam Piegādātājam nav tiesību to pieprasīt kontaktpersonām. Kontaktpersonas Iepirkuma gaitā sniedz tikai organizatorisku informāciju par Iepirkumu.

  - Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja EIS e-konkursu apakšsistēmā.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība

  - Piedāvājumi  iesniedzami  līdz  2026.gada 14.jūlijam plkst.10:00. SIA „Dobeles enerģija”  birojā – 	Spodrības ielā 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 .

  - Ieinteresētais Pretendents piedāvājumus var iesniegt sūtot pa pastu vai uz e-pastu: sigita.pudza@dobelesenergija.lv. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Piedāvājumi, kas sūtīti uz e-pastu, ir jāatbilst Elektronisku dokumentu likuma prasībām.

  - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 10 (desmit) minūtes pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

- PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA

  - Prasības piedāvājuma saturam:

    - Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajai veidnei;

- ja pieteikumu iesniedz juridiska persona, pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar publiski reģistrētām pārstāvības (paraksta) tiesībām vai tā pilnvarotā persona;

- ja piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība – visi Piegādātāju apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu un pievieno vienošanos.

    - Tehniskā specifikācija - jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā iekļautajai veidnei;

    - pilnvara, ja piedāvājumu vai kādu tā dokumentu ir parakstījusi persona, kurai nav publiski reģistrētas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu;

    - finanšu piedāvājums – jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 3. pielikumā iekļautajai veidnei un papildus jāiesniedz Finanšu pielikumus – LOKĀLTĀME; DARBU IZPILDES KALENDĀRS LAIKA GRAFIKS;

    - Informācija par iepriekšējo pieredzi jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā iekļautajai veidnei;

    - Līguma izpildē iesaistītais personāls jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 5. pielikumā iekļautajai veidnei;

    - Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (ja nepieciešams) jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 6. pielikumā iekļautajai veidnei, norādot un iesniedzot šādu informāciju:

      - apakšuzņēmējus - personas, uz kuras spējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai un apakšuzņēmēja parakstītu apliecinājumu atbilstoši noteiktajai formai vai citādas formas vienošanos, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu Pretendentam;

      - visus paredzamos apakšuzņēmējus un tās Iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja parakstītu apliecinājumu;

    - Prognozētā naudas plūsma- jāsagatavo atbilstoši nolikuma 9.pielikumam.

    - Piedāvājumu garantija - jāsagatavo atbilstoši nolikuma 10.pielikumam.

    - Citi Pretendenta ieskatā nepieciešamie dokumenti, kas apliecina Pretendenta vai tā piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām, bet nav īpaši uzskaitīti iesniedzamo dokumentu sarakstā.

  - Prasības piedāvājuma noformējumam:

    - Pretendenta piedāvājuma dokumenti jāizstrādā elektroniski latviešu valodā 	(svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā)   	un jānoformē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz papīra un elektronisko 	dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

    - Ārvalstu publisko reģistru izsniegtos dokumentus Pretendents var iesniegt svešvalodā 	ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma 	atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

    - Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, 	jānoformē 	un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma 	grozījumi” vai 	„Piedāvājuma atsaukums”.

    - Pa pastu vai klātienē iesniegtos pieteikumus ir jānoformē atbilstoši Dokumentu 	juridiskā spēka likuma prasībām, latviešu valodā, cauršūtiem (caurauklotiem), ar satura 	rādītāju, sanumurētam, parakstītiem un apstiprinātiem ar pretendenta zīmogu. Teksta un 	tabulu daļa 	nedrīkst būt cauršūta. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un 	aizzīmogotā iepakojumā, uz kuras norāda:

SIA “Dobeles enerģija” Iepirkuma procedūrai “Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.” ID NR. DE 2026/10 Neatvērt līdz 2026.gada 14.jūlijam plkst. 10.00 Pretendenta nosaukums

4.2.5. Pa elektronisko pastu sūtot pieteikumus ir jānorāda – Neatvērt līdz 2026.gada 14.jūlijam plkst. 10.00. Pretendents ir tiesīgs uzstādīt piedāvājuma šifrēšanu.

4.2.6. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši nolikuma 4. punktā minētajām prasībām vai neuzstādījuši piedāvājuma šifrēšanu.

- PRASĪBAS TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM

  - Pretendents iesniedz tehnisko specifikāciju saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2. pielikums) noteiktajām prasībām.  Pretendentam jāapliecina, ka ir iepazinies ar Tehniskajā specifikācijā, būvprojekta minimālā sastāvā (Nolikuma 2. pielikums  un 8. pielikums ar pievienotajiem dokumentiem) noteiktajām prasībām, tās ir skaidri saprotamas un tiks ievērotas Iepirkuma Līguma izpildē (apliecinājums iekļauts Nolikuma 1. pielikumā “Pieteikums dalībai iepirkumā”).

  - Pretendents var iesniegt jebkuru papildu informāciju, kuru uzskata par nepieciešamu, papildināt Tehnisko specifikāciju ar veicamajiem darbiem un apjomiem, bet nesamazinot esošo prasību kvalitātes un apjoma prasības.

  - Ja pieteikumu iesniedz juridiska persona, pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar publiski reģistrētām pārstāvības (paraksta) tiesībām vai tā pilnvarotā persona;

  - Ja piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība – visi Piegādātāju apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu un pievieno vienošanos.

  - Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz par visiem līgumā paredzētajiem Darbiem Darbu izpildes kalendāro laika grafiku, kas sastādīts pa kalendārajām nedēļām un galvenajiem darbu veidiem un ir saskaņā ar tehnisko specifikāciju, būvprojektu minimālā sastāvā (Nolikuma 2.pielikums, 8.pielikums ar pievienotajiem dokumentiem), normatīvo aktu prasībām un objektīvu iespējamiem termiņiem.

Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Iepirkuma Līguma slēgšanas tiesības, Komisija var lūgt objektīvu apstākļu dēļ Pretendentam precizēt, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi, Darbu izpildes kalendāro laika grafiku, ņemot vērā Līguma izpildes laiku (Nolikuma 1.4. apakšpunktu) un Iepirkuma Līguma noslēgšanas datumu. Tādā gadījumā Pretendentam precizēts Darbu izpildes kalendārais laika grafiks būs jāiesniedz līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Pretendentam jāiesniedz Prognozētā naudas plūsma, attēlojot plānoto naudas plūsmu pa mēnešiem un ievērojot Līguma projektā (Nolikuma 7. pielikums) noteikto maksāšanas kārtību. Prognozētā naudas plūsma jāsagatavo atbilstoši nolikuma 10.pielikumam.

  - Pretendentam jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas polises garantijas apliecinājums par būvdarbu garantijas laiku – ne mazāku kā 60 (sešdesmit) mēneši, skaitot no Būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu. Norādītais garantijas termiņš ir minimālais garantijas termiņš.

  - Pretendents var iesniegt jebkuru papildu informāciju, ko uzskata par nepieciešamu.

- PRASĪBAS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM

  - Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz finanšu piedāvājums (nolikuma 3. pielikums), kurā iekļautas visas izmaksas, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā minētās prasības. Visas izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, darba izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, transporta pakalpojumiem, uzturēšanas izdevumi, materiālu izmaksas, u.c. maksājumi, kuri nepieciešami pilnīgu Darbu veikšanai pasūtītāja pieprasītā apjomā un termiņā.

  - Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai 1 (vienu) finanšu piedāvājumu par pilnu Iepirkuma apjomu, norādot cenu EUR bez PVN:

    - Ja Pretendents iesniedz piedāvājuma variantus, Komisija neizskata nevienu no iesniegtajiem piedāvājuma variantiem un Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

    - Ja Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu par nepilnu Iepirkuma apjomu, Komisija neizskata Pretendenta finanšu piedāvājumu.

  - Finanšu piedāvājuma cenās ir jāievērtē un jāiekļauj visas ar būvdarbu veikšanu un sniedzamajiem pakalpojumiem saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas netieši saistītās izmaksas (satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā, apbraucamo ceļu uzturēšana, utt.), materiālu izmaksas, darbaspēka izmaksas, piegādes, montāžas, uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu aizvākšanas izmaksas un citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi

  - Izmaksu aprēķinos jānorāda vienības cenas ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata. Ja finanšu piedāvājumā būs norādītas vairāk par 2 (divām) zīmēm aiz komata, Komisija nepiemēros matemātisko noapaļošanu un vērtēšanā neņems vērā vērtību sākot ar trešo zīmi aiz komata.

  - Papildu izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot Iepirkuma Līgumu.

  - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendentam nav tiesību mainīt savu finanšu piedāvājumu.

- PRETENDENTA ATLASE un piedāvājumA Pārbaude

  - Piedāvājuma pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē bez Pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes.

  - Piedāvājuma pārbaudi Komisija veic 6 (sešos) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst kādā no piedāvājuma pārbaudes posmu prasībām (izņemot 1. posmu, kur Komisija izvērtē konstatēto neatbilstību būtiskumu nolikuma prasībām), tas tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā (t.i., nākamajā piedāvājumu pārbaudes posmā netiek vērtēts).

  - Komisija vispirms pārbauda, vai iesniegtajos finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja tiek konstatētas šādas kļūdas, Komisija kļūdas izlabo.

  - Pēc Pretendentu aritmētisko kļūdu pārbaudes finanšu piedāvājumā, Komisija turpmāk veic Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, atbilstoši noteiktajiem Piedāvājuma pārbaudes posmiem.

  - Piedāvājuma pārbaudes posmi:

    - 1. posms – Piedāvājuma sagatavošanas un noformējuma pārbaude;

    - 2. posms – Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaude;

    - 3. posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;

    - 4. posms - Finanšu piedāvājuma atbilstības un nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude;

    - 5. posms  – Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšana;

    - 6. posms – Izslēgšanas noteikumu un sankciju pārbaude.

  - Komisija no 4 (četriem) pārbaudes posmu atbilstošajiem piedāvājumiem nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem (Nolikuma 12. punkts).

  - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tā Pretendenta piedāvājums, kas būs ieguvis lielāko punktu skaitu, saskaņā ar Nolikuma 12. punktā noteiktajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem un kārtību, un šī piedāvājuma iesniedzējam (Pretendentam) tiks veikta izslēgšanas noteikumu un sankciju pārbaude (pārbaudes 6. posms).

  - Komisija nodrošina katra piedāvājuma pārbaudes posma protokolēšanu.

  - Piedāvājuma pārbaudes laikā, līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

- PIEDĀVĀJUMA Sagatavošanas un NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE

  - Veicot Pretendenta piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Komisija izvērtē:

    - vai piedāvājumā ietilpst visi Nolikuma 4.1.1. - 4.1.9. apakšpunktos minētie dokumenti;

!!! Šajā piedāvājumu pārbaudes posmā Komisija nevērtē iesniegto dokumentu saturu un atbilstību Nolikuma prasībām, bet pārbauda, vai attiecīgie dokumenti ir iesniegti un atbilst Pasūtītāja izstrādātājai dokumenta veidnei;

    - vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām.

  - Konstatējot atkāpes no Nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, Komisija izvērtē to būtiskumu un ietekmi uz turpmāko piedāvājumu pārbaudes procesu un ir tiesīga lemt par tālāku piedāvājuma pārbaudi. Būtiska piedāvājuma noformējuma neatbilstība Nolikuma prasībām ir pamats Pretendenta piedāvājuma neizskatīšanai.

- KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBu pārbaude UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendentam jāatbilst Nolikuma 9. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskajam un finanšu stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām, un jāiesniedz Nolikuma 9. punktā noteiktie dokumenti kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai.

  - Komisija, vērtējot Pretendenta kvalifikācijas atbilstību, pārbauda, vai Pretendents spēj nodrošināt Pakalpojuma izpildi atbilstoši tehniskās specifikācijas (nolikuma 2. pielikums) prasībām un atbilst Nolikumā izvirzītajām minimālajām atbilstības prasībām.

  - Komisija kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic, pamatojoties uz Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, t.sk. izmantojot publiskās datubāzes.

  - Komisija pārbauda un izvērtē, vai Pretendenta iesniegtie dokumenti apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 9.5. - 9.13. apakšpunktos izvirzītajām prasībām.

2. tabula

| # Prasība | # Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| 9.5. Pretendents ir apliecinājis pilnīgu iepazīšanos ar Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām un apliecinājis spēju un apņemšanos nodrošināt veicamo Darbu izpildi atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Komisija pārbauda: - visu Nolikuma 1. pielikumā prasīto apliecinājumu un informācijas iekļaušanu; - paraksttiesīgās personas; - piegādātāju apvienības piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām. | 9.5.1. aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidne (Nolikuma 1. pielikums); 9.5.2. pilnvara, ja pieteikumu paraksta uz pilnvaras pamata; 9.5.3. piegādātāju apvienības vienošanās, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība. |
| 9.6. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām: 1) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam ir jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam; 2) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas, licencēšanas vai sertificēšanas iestādē ārvalstīs, atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendentam, kas nebūs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai. 3) Pretendents atbilst Būvniecības likuma 23. panta pirmās daļas prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt), kā arī personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu Pretendenta atlases Nolikumā izvirzītās pretendentu kvalifikācijas prasības (ja Pretendents plāno piesaistīt šādas personas). | 9.6.1. Komisija patstāvīgi nodrošina minētās prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā (ja Pretendents ir fiziskā persona). 9.6.2. Komisija patstāvīgi nodrošina minētās prasības pārbaudi Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/). 9.6.3. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu regulējumu vai norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija patstāvīgi varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu. 9.6.4. Pretendentam (ārvalstu personai), kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas tiks reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz Līguma noslēgšanai 9.6.5. Komisija pārliecinās par pretendenta atbilstību Būvniecības likuma 23. panta pirmās daļas prasībām. 9.6.5.1. Ja Pretendentam nav piešķirta klasifikācija, tas iesniedz apliecinājumu brīvā formā par klasifikācijas dokumenta iegūšanu līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. |
| 9.7. Pretendents, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā Iepirkuma Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācijas atbilst Nolikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, attiecinās Nolikuma 14. punktā minētās prasības. | 9.7.1. Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām, Pretendents piedāvājumā norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās (Nolikuma 7. pielikums). 9.7.2. Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām, Pretendentam papildus jāiesniedz personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā norādot, ka: 1) tai būs nepieciešamie resursi, uz kuriem Pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu un, 2) šie resursi Pretendentam būs pieejami visu Iepirkuma Līguma izpildes laiku, un ka persona nodos Pretendenta rīcībā Līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks sniegti Līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma Līgums. |
| 9.8. Ja Pretendents noslēgtā Līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmēju, Pretendents attiecīgo apakšuzņēmēju norāda Nolikuma 7. pielikumā un katram apakšuzņēmējam izpildei veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību euro no kopējās Līguma vērtības. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības attiecinās Nolikuma 13.2. apakšpunktā minētās prasības. Pasūtītājs nav paredzējis tiešus maksājumus apakšuzņēmējam. | 9.8.1. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (Nolikuma 7. pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo Iepirkuma līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 9.8.2. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 % (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības, Pretendentam par apakšuzņēmējiem jāiesniedz šāda informācija: 1) nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, nododamās Iepirkuma līguma daļas apjoms procentos (%) un apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju; 2) katra apakšuzņēmēja pārstāvēt tiesīgā persona paraksta apliecinājumu, atbilstoši Nolikuma 7. pielikuma veidnei. 9.8.3. Jāiesniedz ārvalstī reģistrēta apakšuzņēmēja, kuru veicamās darba daļas vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma vērtības vai lielāka, attiecīgās reģistrācijas valsts izsniegts apliecinošs dokuments. |
| 9.9. Pretendentam, personālsabiedrībai vai vismaz vienam personālsabiedrības biedram (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai vismaz vienam piegādātāju apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībām, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) vai īsākā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, ir pozitīva pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē, kas atbilst šādām prasībām: 1) būvdarbi veikti biomasas (šķeldas) katlumājas jaunbūvei vai pārbūvei (rekonstrukcijai), kurā katlu iekārtu jauda ir ne mazāka par 3 MW. 2) būvprojekta izstrāde ir pabeigta un tā ir akceptēta (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs. Ja Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trīs iepriekšējiem gadiem, tad prasība ir attiecināma uz Pretendenta nostrādāto periodu. - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, noteikto prasību par pieredzi izpilda kāds no piegādātāju apvienības biedriem, kas šo pieredzi ieguvis, veicot pakalpojumu kā būvprojekta izstrādātājam. Ja pretendents balstās uz personas iespējām, tad šī persona šo pieredzi ir ieguvusi, veicot pakalpojumu kā būvprojekta izstrādātājam. Dalībnieka pieredzei, kas iegūta cita pretendenta vai personu apvienības sastāvā, jābūt nošķiramai un dokumentāli pierādāmai. | 9.9.1. Pretendentam ir jāiesniedz informācija par savu un/vai Nolikuma 9.9. apakšpunktā minēto personu pieredzi (Nolikuma 5. pielikums). 9.9.2. Attiecīgi par katru pieredzi, kas norādīta nolikuma 5. pielikumā, papildus jāpievieno apliecinošs dokuments (par būvprojekta izstrādi jābūt saņemtai pasūtītāja pozitīvai atsauksmei vai cits dokuments), kas pierāda pieredzes atbilstību Nolikuma 9.9. apakšpunkta prasībām. 9.9.3. Pievienotajiem dokumentiem jāsatur informācija par pasūtītāju, objekta nosaukumu, līguma nosaukumu, līguma darbības laiku, izpildes termiņu, informācija par objektu – adrese, veikto darbu raksturojums un cita informācija, kas pierāda atbilstību 9.9. apakšpunktā noteiktajam. 9.9.4. Lai pārliecinātos par norādītās pieredzes atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda Pretendenta norādīto pieredzes atbilstību Nolikuma 9.9. apakšpunkta prasībām un to, ka Pretendents ir veicis norādītos darbus un/vai pārliecināties par sniegto ziņu patiesumu (piemēram, vērsties pie atsauksmju sniedzējiem u.tml.). 9.9.5. Ja ir ārvalstīs iegūtā pieredze, tad jāiesniedz: 9.9.5.1. informāciju par izpildītajiem darbiem, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir līdzvērtīgi Nolikumā izvirzītajās prasībās noteiktajam; 9.9.5.2. izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktam līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem dokumentiem. 9.9.6.Ārvalstu Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma pieredzes atbilstība Nolikuma 9.9. apakšpunkta prasībām. |
| 9.10. Pretendentam, personālsabiedrībai vai vismaz vienam personālsabiedrības biedram (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai vismaz vienam piegādātāju apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībām iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), vai īsākā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, ir pozitīva pieredze vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildē, kas atbilst šādām prasībām: 1) būvdarbi veikti biomasas (šķeldas) katlumājas jaunbūvei vai pārbūvei (rekonstrukcijai), kurā katlu iekārtu jauda ir ne mazāka par 3 MW 2) būvdarbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu (vai līdzvērtīgu ārvalstīs izdotu dokumentu); 3) būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam pieņemtam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Gadījumā, ja Pretendents bija piegādātāju apvienība (piemēram, personālsabiedrība), bet piedāvājumu iesniedz viens vai daļa no apvienības dalībniekiem, pieredze tiks atzīta par atbilstošu tādā gadījumā, ja piedāvājumu iesniegušais dalībnieks vai dalībnieki izpildīja lielāko līguma daļu (finansiālā izteiksmē). Ja Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trīs iepriekšējiem gadiem, tad prasība ir attiecināma uz Pretendenta nostrādāto periodu. Dalībnieka pieredzei, kas iegūta cita pretendenta vai personu apvienības sastāvā, jābūt nošķiramai un dokumentāli pierādāmai. | 9.10.1. Pretendentam jāiesniedz informācija par savu un/vai Nolikuma 9.10. apakšpunktā minēto personu pieredzi (Nolikuma 5. pielikums). 9.10.2. Attiecīgi par katru pieredzi, kas norādīta Nolikuma 5. pielikumā papildus jāpievieno apliecinošs dokuments (attiecīgo līgumu pozitīvas atsauksmes vai cits līdzvērtīgs dokuments), kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 9.10. apakšpunktā noteiktajam. 9.10.3. Pievienotajiem dokumentiem jāsatur informācija par pasūtītāju, objekta nosaukumu, līguma nosaukumu, līguma darbības laiku, izpildes termiņu, informācija par objektu – adrese, veikto darbu raksturojums un cita informācija, kas pierāda atbilstību Nolikuma 9.10. apakšpunktā noteiktajam. 9.10.4. Lai pārliecinātos par norādītās pieredzes atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda Pretendenta norādīto pieredzes atbilstību Nolikuma 9.10. apakšpunkta prasībām un to, ka Pretendents ir veicis norādītos darbus un/vai pārliecināties par sniegto ziņu patiesumu (piemēram, vērsties pie atsauksmju sniedzējiem u.tml.). 9.10.5. Ja ir ārvalstīs iegūtā pieredze, tad jāiesniedz: 1) informāciju par izpildītajiem darbiem, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir līdzvērtīgi Nolikumā prasītajām (proti, atbilstošas izvirzītajās prasībās noteiktajiem raksturlielumiem un funkcijām); 2) aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai nodošanas - pieņemšanas aktam līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem dokumentiem. 9.10.6. Ārvalstu Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma pieredzes atbilstība Nolikuma 9.10. apakšpunkta prasībām. |
| 9.11. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Pretendentam Līguma izpildē jānodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošs: 1) būvprojekta vadītājs - autoruzraugs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanas sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē, kas atbilst šādām prasībām: - būvprojekts izstrādāts biomasas (šķeldas) katlumājas jaunbūvei vai pārbūvei (rekonstrukcijai), kurā katlu iekārtu jauda ir ne mazāka par 3 MW; - būvprojekts izstrāde ir pabeigta un akceptēta (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs. 2) sertificēts speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā (vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments); 3) sertificēts speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā (vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments); 4) sertificēts speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā (darbības sfēra – būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ( 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildē, kas atbilst šādām prasībām: - būvdarbi vadīti biomasas (šķeldas) katlumājas jaunbūvei vai pārbūvei, kurā katlu iekārtu jauda ir ne mazāka par 3 MW - būvdarbi vadīti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu (vai līdzvērtīgu ārvalstīs izdotu dokumentu); - būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam pieņemtam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 5) sertificēts speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā (darbības sfēra – siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments; 6) sertificēts speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (darbības sfēra – elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība) vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments. Pretendents līguma izpildē var nominēt vienu speciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists izpilda noteiktās pieredzes un kvalifikācijas prasības un speciālistam atbilstoši Tehniskajai specifikācijai / Projektēšanas uzdevumam / Autoruzraudzības uzdevumam un tā pielikumiem noteiktais darba apjoms objektīvi pieļauj kvalitatīvi veikt visus pienākumus. Attiecīgajos nolikuma punktos ir norādīti tikai speciālisti, kuru kvalifikāciju un pieredzi Pasūtītājs ir paredzējis vērtēt. Pakalpojuma izpildei pretendentam ir jāpiesaista arī citi speciālisti/ būvspeciālisti atbilstoši normatīvo aktu un Tehniskajās specifikācijas prasībām. | 9.11.1. Lai apliecinātu Nolikuma 9.11. apakšpunkta prasību izpildi Pretendentam jāiesniedz informācija par Līguma izpildē iesaistīto personālu un kvalifikāciju (Nolikuma 6. pielikums). 9.11.2. Attiecīgi par katru pieredzi, kas norādīta Nolikuma 6. pielikumā, papildus jāpievieno apliecinošs dokuments (būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai Pasūtītāja atsauksmi, vai alternatīvs dokuments, kas pierāda pieredzes atbilstību Nolikuma 9.11. apakšpunkta prasībām. 9.11.3. Pievienotajiem dokumentiem jāsatur informācija par pasūtītāju, līguma / būvprojekta nosaukums, adrese, informācija par būvniecības veidu, līguma uzsākšanas un pabeigšanas laiks /mēnesis, gads/, datums, kad būvprojekts ir pabeigts un akceptēta (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs un cita informācija, kas pierāda atbilstību 9.11. apakšpunktā noteiktajam. 9.11.4. Ja Būvkomersantu reģistrā (publiski pieejamā Būvniecības informācijas sistēmā, attiecīgā būvkomersanta informācijas sadaļā “Aktuālā informācija par būvspeciālistiem”) Pretendentam nav reģistrēts attiecīgais speciālists, jāiesniedz būvspeciālista parakstīts apliecinājums par piekrišanu par dalību Līguma izpildē konkrētā pozīcijā. 9.11.5. Par attiecīgo Latvijā reģistrētu būvprakses sertifikātu esamību iepirkuma komisija pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 9.11.6. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 9.11.7. Lai pārliecinātos par norādītās pieredzes atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda norādīto pieredzes atbilstību 9.11. apakšpunkta prasībām un to, ka speciālists ir veicis norādītos darbus un/vai pārliecināties par sniegto ziņu patiesumu (piemēram, vērsties pie atsauksmju sniedzējiem u.tml.). 9.11.8. Ja Pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo pieredzi, tas iesniedz: 9.11.8.1. informāciju par izpildītajiem darbiem, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir līdzvērtīgi Nolikumā prasītajam(proti, atbilstošas izvirzītajās prasībās noteiktajiem raksturlielumiem un funkcijām); 9.11.8.2. būvatļaujas kopijai, kurā redzama atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi vai līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem dokumentiem. 9.11.9.Ārvalstu Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma pieredzes atbilstība Nolikuma 9.11. apakšpunkta prasībām. |
| - 9.12. Pretendenta vidējais viena gada* neto finanšu apgrozījums (EUR bez PVN) iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sagatavots un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir vismaz 5 000 000.00 EUR (pieci miljoni euro) bez PVN. - Uzņēmuma finanšu neto apgrozījums - Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 41. panta pirmās daļas izpratnē. - Pretendents, kas dibināts vēlāk, apliecina finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu un tam ir jāatbilst šajā punktā minētajai prasībai. - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku finanšu apgrozījums kopā ir ne mazāks kā šajā punktā noteiktais. * Vidējā viena gada neto finanšu apgrozījuma aprēķins tiek veikts: iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu neto apgrozījumu summu (EUR bez PVN) dalot ar 3 (trīs). | 9.12.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums par iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu apgrozījumu vai finanšu pārskats vai izraksts no tā par iepriekšējiem 3 (trīs) pārskata gadiem. Pretendents, kas dibināts vēlāk, iesniedz apliecinājumu finanšu apgrozījuma (atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 9.12. punkta prasībai) apliecināšanai par nostrādāto periodu, savukārt pretendents, kura darbības laiks ir mazāks par gadu, iesniedz zvērināta revidenta pārbaudītu operatīvo bilanci par tā darbības laiku. 9.12.2. Ja pretendents balstās uz citu personu finansiālajām iespējām (neatkarīgi no to savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura), pretendents iesniedz visu šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību pakalpojuma izpildē, ka viņa rīcībā būs nepieciešami resursi iepirkuma līguma izpildei. Visas šajā punktā minētās personas ir solidāri atbildīgas par iepirkuma līguma izpildi. 9.12.3. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz atbilstoši sagatavoti, apstiprināti un attiecīgajā valsts kompetentajā institūcijā izsniegti dokumenti vai dokumentu kopijas par iepriekšējiem 3 (trīs) finanšu gadiem, vai, ja pretendents ir dibināts vēlāk, informāciju par finanšu apgrozījumu (neto apgrozījumu) no tā reģistrācijas dienas. |
| 9.13. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā Iepirkuma Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. - Šajā gadījumā Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par Iepirkuma Līguma izpildi. | 9.13.1. Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, Pretendents piedāvājumā norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās (Nolikuma 9. pielikums). 9.13.2. Ja Pretendents balstās uz citu personu spējām, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka Iepirkuma Līguma slēgšanas gadījumā personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, kopā ar Pretendentu uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi, iesniedzot, piemēram, katras attiecīgās personas apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrēta Līguma izpildē, kurā konkrēti norādīts sadarbības un atbildības apjoms, joma un sadalījums, lai Pasūtītājs gūtu objektīvu pārliecību par trešās personas gatavību un iespēju nodot Pretendentam konkrētas saimnieciskās un finansiālās spējas, uzņemties solidāru atbildību par visa Iepirkuma Līguma izpildi. 9.13.3. Ja Pretendents balstās uz personas iespējām, kurā Pretendentam ir līdzdalība vai kurai Pretendentā ir līdzdalība, šai personai arī ir jāiesniedz šajā Nolikuma punktā minētais apliecinājums. |

- TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

  - Komisija izvērtē Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 5. punktā tehniskā piedāvājuma atbilstības prasībām.

  - Pretendentam ir pienākums, ja to pieprasa Komisija, izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Ja Komisijai rodas jautājumi, Komisija iesniedz tos Pretendentam, nosūtot elektroniski uz Pretendenta e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, nosakot samērīgu termiņu atbildes sniegšanai.

  - Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma 5. punktā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un netiek tālāk vērtēts.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS UN NEPAMATOTI LĒTA PIEDĀVĀJUMA PĀRBAUDE

  - Pārbaudot un izvērtējot Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu (nolikuma 3. pielikums), tā pielikumu un piedāvāto (kopējo) līgumcenu EUR bez PVN, Komisija pārbauda tā atbilstību Nolikuma 6.punktā noteiktajām prasībām.

  - Komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot “Finanšu piedāvājums”, nav to grozījis kādā no veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem pakalpojumu nosaukumiem, grozījis pakalpojumu nosaukumu, vai nav norādījis kāda pakalpojuma cenu. Komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu Nolikuma prasībām un noraida Pretendentu, ja kādā no minēto iemeslu dēļ piedāvājums vairs nav salīdzināms ar citiem piedāvājumiem (vienlīdzīgas attieksmes pret citiem pretendentiem nodrošināšana) un (vai) līguma izpildē nebūs iespējams veikt samaksu par konkrētajiem darbu veidiem.

  - Pretendentam ir pienākums, ja to pieprasa Komisija, izskaidrot finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju. Ja Komisijai rodas jautājumi, Komisija iesniedz tos Pretendentam, nosūtot elektroniski uz pretendenta e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, nosakot samērīgu termiņu atbildes sniegšanai.

  - Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

  - Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā aritmētisko kļūdu labojumus.

  - Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, Komisija rīkojas Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja likuma 59. panta noteiktajā kārtībā.

- SAIMNIECISKI IZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

  - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kas būs ieguvis lielāko punktu skaitu, saskaņā ar Nolikuma 12.2. apakšpunktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

  - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un skaitliskās vērtības:

# 3. tabula

| Nr. p. k. | Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijam |
| --- | --- | --- |
| Kritērijs Finanšu piedāvājums: |  | 85 |
| A | Līgumcena euro bez PVN | 85 |
| Kritērijs Kvalifikācijas prasības: |  | 4 |
| B | Būvprojekta vadītāja- autoruzrauga pieredze | 2 |
| C | Ēku būvdarbu vadītāja pieredze | 2 |
| Kritērijs Tehniskais piedāvājums: |  | 11 |
| D | Garantijas ilgums, t.sk.: | 4 |
|  | Būvniecībai | 1 |
|  | Iekārtām | 3 |
| E | Darbu izpildes laiks | 2 |
| F | Katlu lietderības koeficients pie maksimālās jaudas ar šķeldas mitruma līmeni ne mazāku par 40% | 5 |
| Maksimāli iegūstamais punktu skaits (A+B+C+D+E+F) = |  | 100 |

  - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un punktu piešķiršanas metodika katrā kritērijā un skaitliskās vērtības:

4. tabula

| Kritērijs Finanšu piedāvājums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritērijs |  | Punktu piešķiršanas kārtība | Maksimālais punktu skaits kritērijā |
| A | Līgumcena euro bez PVN | Maksimālo punktu skaitu – 85 punkti, piešķir piedāvājumam ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR (bez PVN). Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: A =; zemākā piedāvātā līgumcena____; x 85. pretendenta piedāvātā līgumcena. | 85 |
| B | Būvprojekta vadītāja- autoruzrauga pieredze, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanas sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments. Pretendents papildu būvprojekta vadītāja - autoruzrauga pieredzi norāda veidnē “Līguma izpildē iesaistītais personāls un kvalifikācija”. Papildus par kritērija izpildei uzrādītiem objektiem jāpievieno apliecinošs dokuments, kas pierāda norādītā speciālista iepriekšējo pieredzi. | B – kritērija “Būvprojekta vadītāja- autoruzrauga pieredze” ietvaros, pretendenta piedāvājumam piešķirams saimnieciskā izdevīguma punktu skaits, ko piešķir šādā kārtībā: Maksimālais punktu skaits – 2 (divi) punkti, punktu skaits tiek piešķirts šādi: - 2 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kuram pretendenta norādītajam būvprojekta vadītājam – autoruzraugam, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanas sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) būvprojektu izstrādē, kas atbilst šādām prasībām: a) būvprojekts izstrādāts biomasas (šķeldas) katlumājas jaunbūvei vai pārbūvei, kurā katlu iekārtu jauda ir ne mazāka par 3 MW; b) būvprojekta izstrāde ir pabeigta un tā ir akceptēta (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs. - 0 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam būvprojekta vadītājam – autoruzraugam, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanas sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē, kas atbilst šādām prasībām: a) būvprojekts izstrādāts biomasas (šķeldas) katlumājas jaunbūvei vai pārbūvei, kurā katlu iekārtu jauda ir ne mazāka par 3 MW; b) būvprojekta izstrāde ir pabeigta un tā ir akceptēta (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs. | 2 |
| C | Ēku būvdarbu vadītāja pieredze, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā (darbības sfēra – ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments. Pretendents papildu ēku būvdarbu vadītāja pieredzi norāda veidnē “Līguma izpildē iesaistītais personāls un kvalifikācija”. Papildus par kritērija izpildei uzrādītiem objektiem jāpievieno apliecinošs dokuments, kas pierāda noradītā speciālista iepriekšējo pieredzi. | C kritērija “Ēku būvdarbu vadītāja pieredze” ietvaros, pretendenta piedāvājumam piešķirams saimnieciskā izdevīguma punktu skaits, ko piešķir šādā kārtībā: Maksimālais punktu skaits – 2 (divi) punkti, punktu skaits tiek piešķirts šādi: - 2 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam ēku būvdarbu vadītājam, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā (darbības sfēra – ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) būvdarbu līgumu izpildē, kas atbilst šādām prasībām: a) būvdarbi vadīti biomasas (šķeldas) katlumājas jaunbūvei vai pārbūvei, kurā katlu iekārtu jauda ir ne mazā-ka par 3 MW; b) būvdarbi vadīti saskaņā ar izstrādā-to būvprojektu (vai līdzvērtīgu ār-valstīs izdotu dokumentu); c) būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam pieņemtam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 2) 0 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta būvdarbu vadītājam, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā (darbības sfēra – ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildē, kas atbilst šādām prasībām: a) būvdarbi vadīti biomasas (šķeldas) katlumājas jaunbūvei vai pārbūvei, kurā katlu iekārtu jauda ir ne mazā-ka par 3 MW; b) būvdarbi vadīti saskaņā ar izstrādā-to būvprojektu (vai līdzvērtīgu ār-valstīs izdotu dokumentu); c) būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam pieņemtam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. | 2 |
| D | Garantijas ilgums | D kritērija “Garantijas ilgums” ietvaros, pretendenta piedāvājumam piešķirams saimnieciskā izdevīguma punktu skaits, ko piešķir šādā kārtībā: Maksimālais punktu skaits – 4 (četri) punkti, punktu skaits tiek piešķirts šādi: - 4 punkti- tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents būvniecībai un iekārtām piedāvā vairāk kā 60 (sešdesmit) mēnešus garantijas laiku. - 3 punkti- tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents iekārtām piedāvā vairāk kā 60 (sešdesmit) mēnešus garantijas laiku un būvniecībai 60 (sešdesmit) mēnešus garantijas laiku - 2 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents būvniecībai un iekārtām piedāvā 60 (sešdesmit) mēnešus garantijas laiku. - 1 punkts- tiek piešķirts piedāvājumam, kurā pretendents tikai iekārtām piedāvā 60 (sešdesmit) mēnešus garantijas laiku. - 0 punkti - tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents tikai būvniecībai piedāvā 60 (sešdesmit) mēnešus garantijas laiku. | 4 |
| E | Darbu izpildes laiks | E kritērija “Darbu izpildes laiks” ietvaros, pretendenta piedāvājumam piešķirams saimnieciskā izdevīguma punktu skaits, ko piešķir šādā kārtībā: - 2 punkti- tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents nodrošina visu līgumā minēto Darbu izpildi līdz 01.09.2027. - 1 punkts- tiek piešķirts piedāvājumam, kurā pretendents nodrošina visu līgumā minēto Darbu izpildi līdz 15.09.2027. - 0 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents nodrošina visu līgumā minēto Darbu izpildi līdz 01.10.2027. | 2 |
| F | Katlu lietderības koeficients pie maksimālās jaudas ar šķeldas mitruma līmeni ne mazāku par 40% | F kritērija “Katlu lietderības koeficients pie maksimālās jaudas ar šķeldas mitruma līmeni ne mazāku par 40%” ietvaros, pretendenta piedāvājumam piešķirams saimnieciskā izdevīguma punktu skaits, ko piešķir šādā kārtībā: - 5 punkti- tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents nodrošina katlu lietderības koeficientu pie maksimālās jaudas no 89-91% un vairāk (Katliekārtas rūpnīcas-izgatavotāja sertifikāts/apliecinājums). - 4 punkti- tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents nodrošina katlu lietderības koeficientu pie maksimālās jaudas no 89-90% (Katliekārtas rūpnīcas-izgatavotāja sertifikāts/apliecinājums). - 3 punkti- tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents nodrošina katlu lietderības koeficientu pie maksimālās jaudas no 88-89% (Katliekārtas rūpnīcas-izgatavotāja sertifikāts/apliecinājums). - 2 punkti- tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents nodrošina katlu lietderības koeficientu pie maksimālās jaudas no 87-88% (Katliekārtas rūpnīcas-izgatavotāja sertifikāts/apliecinājums). - 1 punkts- tiek piešķirts piedāvājumam, kurā pretendents nodrošina katlu lietderības koeficientu pie maksimālās jaudas no 85-87% (Katliekārtas rūpnīcas-izgatavotāja sertifikāts/apliecinājums). - 0 punkti- tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents nodrošina katlu lietderības koeficientu pie maksimālās jaudas zem 85%. | 5 |
| Maksimālais iespējamais punktu skaits (A+B+C+D+E) |  |  | 100 |

  - Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 100. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīs piedāvājumu, kurš būs ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu (punktu skaitu).

  - Ja vismaz divi pretendenti iegūst vienādu kopējo punktu skaitu (saskaitot visos kritērijos piešķirtos punktus), piedāvājumu izvēle notiek šādā secībā: Izšķirošais kritērijs ir kritērijā A “Līgumcena euro bez PVN” iegūtais punktu skaits. Priekšroka tiek dota pretendenta piedāvājumam ar lielāku punktu skaitu. Ja arī kritērijā A punktu skaits ir vienāds, tad uzvar Pretendents, kura Piedāvājums pirmais tika iesniegts Pasūtītājam.

- IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMU UN SANKCIJU PĀRBAUDE

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija pārbauda, vai uz Pretendentu, kuram tiek piešķirtas iepirkuma Līguma slēgšanas tiesības neattiecas izslēgšanas noteikumi un sankcijas.

5. tabula

| Prasība | Informācija/dokumenti Pretendenta atbilstības izvērtēšanai |
| --- | --- |
| - Uz Pretendentu nav attiecināmi Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja iepirkuma likuma 48.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. apakšpunktā noteiktie izslēgšanas gadījumi. | 13.2.1. Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja iepirkuma likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā. Ja komisija konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz šajā punktā norādītajiem iemesliem, tas (atbilstoši attiecīgajam izslēgšanas gadījuma veidam) rīkojas saskaņā ar likuma 48. pantā un/vai 49.pantā un pārejas noteikumos paredzētajiem risinājumiem un noteiktajai kārtībai |
| - Uz Pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta minētās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. | 13.3.1. Pārbaude tiks veikta, ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pantā minēto. 13.3.2. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu ziņas par Sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā minētajām personām komisija iegūst vienā no šādiem veidiem: 1) pieprasot pretendentam iesniegt ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu*, nosakot informācijas sniegšanas termiņu ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas (tai skaitā izziņā pieprasa norādīt ziņas par patiesā labuma guvēju vai ziņas par to, ka patiesā labuma guvēju noskaidrot nav iespējams); 2) patstāvīgi; 3) ja ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa netiek izsniegta, to var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. * ja pretendentam izziņas ir pieejamas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, tad tās var pievienot piedāvājumam, iesniedzot dokumentus e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citi dokumenti”. |

- KONFIDENCIALITĀTE

Informācija, kas attiecas uz piedāvājumu izskatīšanu, izskaidrošanu, novērtēšanu un salīdzināšanu netiks izpausta Pretendentiem vai citām personām, kuras nav oficiāli iesaistītas Iepirkumā līdz brīdim, kamēr netiek paziņots lēmums par Iepirkuma rezultātiem.

- Iepirkuma Līgums

  - Komisija pieņem lēmumu slēgt Iepirkuma Līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikumā 	noteiktajām prasībām un saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju ir saimnieciski visizdevīgākais 	piedāvājums   piedāvājums, saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem (Nolikuma 12. 	punkts), un uz kuru neattiecas Nolikuma 13. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un sankcijas.

  - Līgums (Nolikuma 7. pielikums) nosaka tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju, tajā atrunāta 	Darbu izpildes kārtība, kā arī līdzēju savstarpējās tiesības un pienākumi, tai skaitā Iepirkuma Līguma 	grozījumu iespējamie gadījumi, kā arī Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Iepirkuma Līguma, kā arī 	citi noteikumi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likuma.

  - Iepirkuma Līguma projekta (Nolikuma 7. pielikums) noteikumi attiecināmi uz visiem Pretendentiem 	vienlīdzīgi. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka, gadījumā, ja piedāvājums tiks atzīts par 	saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, slēgs Iepirkuma Līgumu atbilstoši Nolikumam pievienotajam 	Iepirkuma Līguma projektam.

  - Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma Līgumu, Līgums jāparaksta saskaņā ar Nolikuma 	7.pielikumā pievienoto Līguma redakciju, ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts 	pasūtītāja uzaicinājums parakstīt Iepirkuma Līgumu.

  - Komisija ir tiesīga atcelt savu lēmumu par Iepirkuma Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pieņemt 	pamatotu lēmumu slēgt Iepirkuma Līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski 	visizdevīgākais piedāvājums, ja Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā:

    - atsakās slēgt vai neparaksta Iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju;

# vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums Iepirkuma Līguma 	slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko 	piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt Iepirkuma Līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, 	neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Par pieņemto lēmumu attiecībā uz Iepirkuma Līguma slēgšanu Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā, nosūtot 	informāciju elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz Pretendenta piedāvājumā norādīto 	elektroniskā pasta adresi, informē visus Iepirkuma Pretendentus. Ja tehnisku iemeslu dēļ nosūtīt 	informāciju elektroniski nav iespējams, Pasūtītājs informāciju nosūta uz Pretendenta piedāvājumā norādīto 	pasta adresi.

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā 	un kārtībā, pretendents iesniedz pasūtītājam iepirkuma līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus 	plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to 	pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja 	apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par 	jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, 	kas tiek vēlāk iesaistīts iepirkuma līguma izpildē.

  - Pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un 	apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus līguma izpildē. Apakšuzņēmēju un piesaistītā 	personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un tikai Līgumā noteiktā kārtībā un 	gadījumos, ja piedāvātais personāls atbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām. 	Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēju viedokli par nomaiņas iemesliem.

- Komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisijai ir tiesības:

    - Jebkurā Pretendentu un piedāvājumu izvērtēšanas posmā izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības un neizskatīt Pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Pretendenta izslēgšanas apstākļi.

    - Noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendenta piedāvātā cena pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas;

    - Pretendentu atlasē un piedāvājuma vērtēšanā nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

    - Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Pieprasīt Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu.

    - Pārbaudīt, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Pieņemt motivētu lēmumu piešķirt Līguma slēgšanas tiesības, izbeigt vai pārtraukt Iepirkumu.

    - Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, tehniskā piedāvājuma pārbaudi un izslēgšanas pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma Līguma slēgšanas tiesības atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam.

    - Ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, pieprasīt, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem.

    - Ja ir pieprasīts izskaidrot vai papildināt Pretendenta piedāvājumā iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši noteiktajām prasībām, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.

  - Komisijai ir pienākumi:

    - pēc ieinteresētā Piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Nolikumu un tā pielikumos noteiktajām prasībām;

    - nodrošināt brīvu un tiešu elektronisko pieeju Nolikumam, visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un aktuālākajai informācijai Pasūtītāja pircēja profilā un uzņēmuma mājas lapā: www.dobelesenergija.lv sadaļā “iepirkumi”;

    - vērtēt un pārbaudīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām;

    - piedāvājuma izvērtēšanas laikā līdz Iepirkuma rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par piedāvājuma pārbaudes procesu;

    - 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus informēt visus Pretendentus par Komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz Iepirkuma Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nosūtot informāciju elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai skenētu dokumentu, uz Pretendenta piedāvājumā norādīto e-pasta adresi vienā dienā. Ja e-pasta adrese piedāvājumā nav norādīta, informāciju par rezultātiem nosūta uz Pretendenta piedāvājumā norādīto pasta adresi, vai nodod personīgi.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendentam ir tiesības:

    - Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai jebkurā Iepirkuma posmā atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai. Paziņojums par grozījumiem piedāvājumā un piedāvājuma atsaukums sagatavojams un iesniedzams tāpat kā piedāvājums;

    - Pieprasīt rakstiski papildu informāciju vai skaidrojumus par Nolikumu un tā pielikumā noteiktajām prasībām.

  - Pretendentam ir pienākumi:

    - Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, ievērojot Pasūtītāja norādījumus attiecībā uz Nolikuma pielikumos pievienoto veidņu aizpildīšanu. Gadījumā, ja Pretendents konstatē pretrunas Nolikumā, par tām Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju un prasīt skaidrojumu;

    - Piedāvājumā sniegt patiesu informāciju, nemaldinot Komisiju.

    - Ievērot konkurences noteikumus, neizpaust konkurentiem informāciju par dalību Iepirkumā vai atturēšanos no tās, par piedāvājuma cenu, saturu un citiem noteikumiem.

    - Iesniegt piedāvājumu atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī nodrošināt, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

    - Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par piedāvājumā ietvertās informācijas precizēšanu un iesniegt nepieciešamos dokumentus.

    - Segt piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs nav atbildīgs par šīm izmaksām neatkarīgi no Iepirkuma rezultātiem.

    - Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām regulāri sekot līdz aktuālākajai informācijai Pasūtītāja publiski ievietotajai informācijai un ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu;

    - Saņemot uzaicinājumu slēgt Iepirkuma līgumu, Pasūtītāja uzaicinājumā norādītajā termiņā noslēgt Līgumu.

- Pielikumi

- pielikums: Pieteikums dalībai Iepirkumā;

- pielikums: Tehniskā specifikācija un tās pielikumi;

- pielikums: Finanšu piedāvājums un tā pielikumi;

- pielikums: Informācija par iesaistītā personāla iepriekšējo pieredzi;

- pielikums: Līguma izpildē iesaistītais personāls un kvalifikācija;

- pielikums: Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji un personas;

- pielikums: Līguma projekts;

- .pielikums Būvprojekts minimālā sastāvā un tam pievienotie dokumenti:

- pielikums: Prognozētā naudas plūsma.

- pielikums: Piedāvājuma garantija.

- pielikums: Būvatļaujas.

Iepirkuma ID Nr. DE 2026/10

Nolikuma 1. pielikums

PIETEIKUMS

Iepirkumam

“Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība, Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.”

identifikācijas Nr. DE 2026/10

Pretendenta rekvizīti. Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad rekvizītu tabulu pavairo un aizpilda par katru dalībnieku vai biedru, norādot galveno dalībnieku vai biedru, kurš būs tiesīgs pārstāvēt personālsabiedrību vai piegādātāju apvienību attiecībās ar Pasūtītāju.

| 1. | Pretendenta nosaukums/Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs/ nodokļu maksātāja reģistrācijas kods |  |
| 3. | Juridiskā adrese/ Deklarētā adrese, pasta indekss |  |
| 4. | Adrese korespondences saņemšanai, pasta indekss |  |
| 5. | Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| 6. | Kontaktpersonas tālruņa Nr. |  |
| 7. | Elektroniskā pasta adrese |  |
| 8. | Pretendents atbilst mikrouzņemuma vai mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (atzīmēt ar “x”, ja attiecināms): |  |
|  | Mikro uzņēmuma statuss | uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro; |
|  | Mazā uzņēmuma statuss | uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; |
|  | Vidējā uzņēmuma statuss | uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |
| 9. | Personas, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē* (atzīmēt atbilstošo ar “x” un norādīt): * Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā. | nav personu, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme: vai -šādām personām ir izšķiroša nozīme: (ja ir, tad norādīt personas): _. _______________________________ |

Saskaņā ar Nolikumu piesaku Pretendenta dalību Iepirkumā un apliecinu, ka:

- Pretendentam ir skaidri saprotami Nolikuma un tā pielikumu noteikumi;

- Esam pilnībā iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, tai skaitā ar Iepirkuma Līguma projektu, tehnisko specifikāciju (tai skaitā pievienotajiem pielikumiem), būvprojektu minimālā sastāvā (tai skaitā pievienotajiem pielikumiem),  Iepirkuma apjomu, Pasūtītāja sniegto papildu informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkumā, iebildumu un pretenziju nav;

- Piedāvājam veikt katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov. saskaņā ar Iepirkuma dokumentos un pielikumos izvirzītajām prasībām un saskaņā ar iesniegto piedāvājumu;

- Parakstot pieteikumu Pretendents apliecina, ka piedāvājumā uzrādītais apakšuzņēmējs pilnībā iepazinies ar Iepirkuma noteikumiem un Pretendenta piedāvājumu un ir piekritis tā iekļaušanai piedāvājumā apakšuzņēmēja lomā. Pretendents un apakšuzņēmējs, kuru tas paredz piesaistīt Iepirkuma līguma izpildē, nav sniedzis nepatiesu informāciju savas atbilstības Pretendentu kvalifikācijas prasībām apliecināšanai un ir iesniedzis visu Pasūtītāja pieprasīto informāciju;

- Visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa un Pretendents neliks šķēršļus tās pārbaudei;

- Pretendents nav saistīts ar Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju, Iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu;

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus konkurentiem;

- Pretendents ir informēts par to, ka gadījumā, ja Pretendenta piedāvājumā tiks konstatētas aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē;

- Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pretendents slēgs Līgumu 10 (desmit) darba dienu laikā atbilstoši Nolikumam pievienotajam Līguma projektam (Nolikuma 7.pielikums);

- Atļauju Pasūtītājam Iepirkuma ietvaros un tā rezultātā noslēgtā Iepirkuma līguma administrēšanai, apstrādāt piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu;

- Pretendents ir atbildīgs par piedāvājumā norādīto fizisko personu datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- Piekrītu savstarpējā sarakstē Iepirkuma ietvaros un rezultātā noslēgtā Iepirkuma Līguma ietvaros izmantot Pretendenta rekvizītu tabulā norādīto elektroniskā pasta adresi. Apliecinu, ka uz minēto elektroniskā pasta adresi Pretendents saņems Pasūtītāja nosūtītos elektroniskos dokumentus ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu;

- Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā, tas veiks vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu Līguma darbības laiku.

- Būvspeciālistam, kas veiks būvspeciālistu pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, līguma slēgšanas gadījumā pretendents nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma nolikumā un Tehniskās specifikācijās, un būvprojekta minimālā sastāvā norādītās prasības.

- Pretendents ir iepazinies ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2. pielikums), būvprojekta minimālā sastāvā (Nolikuma 8. pielikums) un tai pielikumos pievienotajos dokumentos noteiktajām prasībām, tās ir skaidri saprotamas un tiks ievērota Iepirkuma Līguma izpildē.

Pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds paraksts: Dokumentu paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu

Iepirkuma ID Nr.DE 2026/10

Nolikuma 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.”

identifikācijas Nr. DE 2026/10

Tehniskās specifikācijas satura rādītājs

I.	Vispārējs apraksts	25

II.	Pamatinformācija	26

I.1.	Būvvietas un vides apstākļi	26

I.2.	Siltumavota veids	26

I.3.	Kurināmais	26

I.4.	Darbu un pakalpojumu vispārējs apraksts	27

II.	Iekārtas un materiāli	27

II.1.	Kurināmā sadales un padeves sistēma katlam	27

II.2.	Sadedzināšanas iekārta	27

II.3.	Biomasas ūdenssildāmais katls un tā parametriem	28

II.4.	Pelnu savākšanas	29

II.5.	Dūgmāzu apstrādes sistēma	29

II.6.	Siltumavota un centrālapkures sistēmas pieslēgums	30

II.7.	Tehniskie risinājumi	30

II.8.	Elektroapgāde un automātika	34

III.	Būvdarbi	37

III.1.	Vispārējās prasības	37

III.2.	Ēkas vispārējie kritēriji	37

III.3.	Dūmenis	37

III.4.	Būvlaukums	38

III.5.	Iekārtu montāžas	38

IV.	Objekta nodošana ekspluatācijā	39

IV.1.	Pie objekta nodošanas	39

IV.2.	Noslēguma pārbaudes	39

IV.3.	Būvvietas sakārtošana	40

IV.4.	Apmācību rīkošana	41

IV.5.	Garantija	41

IV.6.	Nododamā dokumentācijai	41

V.	Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi	42

VI.	Pielikumi:	44

- Vispārējs apraksts

Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības un būvatļaujas. Šie apraksti ietver projektēšanas prasības, izpildes prasības, pārbaudes noteikumus un metodes, lietotāja instrukcijas, prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, ko Pasūtītājs ir paredzējis būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē.

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, ko Izpildītājam ir jāpiegādā, veicot siltumavota būvdarbus. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kas Izpildītājam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīva, moderna un droša siltumavota prasībām.

Līgums, kas tiks noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tiks noslēgts saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (7.pielikums).

Izpildītājam jāveic visi darbi un būvprojektēšana saskaņā ar Pasūtītāja un Latvijas Republikas Normatīvo aktu prasībām.

Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka būvprojekts saņem visus saskaņojumus, ko pieprasa iesaistītās institūcijas.

Izpildītājam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Izpildītājs nekonstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību Normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku siltumavota ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Izpildītāja darbībai, sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim.

Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī līguma izpildi.

Siltumavotu ir jāprojektē, paredzot, ka tā minimālais kalpošanas laiks būs 20 (divdesmit) kalendārie gadi. Kalpošanas laikā siltumavotam ir jāiztur slodzes izmaiņas, kas jānosaka tā, lai tās daļās netiktu pārsniegtas pieļaujamās slodzes robežas. Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka siltumavots sasniedz augstu darboties spēju, augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju siltumavota dzīves cikla laikā. Visas iekārtas un materiāli jāpiegādā atzītiem un pieredzējušiem piegādātājiem, kur nepieciešams, visām sastāvdaļām jābūt apzīmētām ar CE vai ekvivalentu marķējumu. Siltumavots ir jāprojektē, lai darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā, kas ir norādīta šajā specifikācijā, un tai visu laiku ir jādarbojas ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu apkopi.

Visas tehniskajā specifikācijas aprakstā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražotāja iekārtām Izpildītājs var aizstāt ar ekvivalentiem.

Pasūtītājs var apstiprināt cita alternatīva (ekvivalenta) standarta lietošanu, ja šis ekvivalents ir atzīts un tiek piemērots praksē siltumenerģijas ražošanas nozarē, un kas Pasūtītājam ir atbilstošā veidā norādīts piedāvājumā.

Visām piegādātajām elektroiekārtām jāatbilst attiecīgiem Latvijas standartiem (tajā skaitā LEK – Latvijas energostandarts) vai to ekvivalentiem, vai IEC standartiem, vai to ekvivalentiem, kas ir spēkā Līguma izpildes laikā, ja vien Pasūtītājs nav piekritis citādi. Šāda piekrišana tiks sniegta tikai, ja Izpildītājs pierādīs, ka iekārtas atbilst citiem starptautiski vispāratzītiem standartiem un ir ekvivalentas kvalitātes citādi piemērojamiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam, vai IEC standartiem, vai to ekvivalentam. Montāžai jānotiek saskaņā ar piemērojamajiem standartiem un ražotāja rekomendācijām. Šīm rekomendācijām jābūt iesniegtām Pasūtītāja uzraugošajam inženierim pirms uzstādīšanas darbu sākuma.

Elektroinstalācijas darbi jāveic saskaņā ar Latvijas standartiem. Elektroinstalāciju ierīkošanai, LEK vai atbilstošam ekvivalentam un saskaņā ar normatīvo aktu normām, kā arī jānodrošina darbu droša veikšana. Elektroinstalācijai bīstamās zonās papildus jāatbilst arī pielietojamo standartu prasībām  šādās zonās. Izpildītājam jāiesniedz šāds bīstamo zonu saraksts, kā arī šajās zonās izvietojamo iekārtu saraksts.

Izpildītājam ir jānodrošina informācija Pasūtītājam, lai Pasūtītājs var saņemt licences, atļaujas nepieciešamo aprēķinu un pamatojumu iesniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām attiecībā uz savu piegāžu apjomu (ieskaitot, bet ne tikai, “pieteikums izmaiņām Izmešu atļaujas saņemšanai”).

Pasūtītājam jāsaņem kopijas no visas tehniskās komunikācijas (ja piemērojams) starp neatkarīgo inspektoru un spiediena tvertnes ražotāju.

Izpildītājam ar Pasūtītāju jāvienojas par neatkarīgā inspektora izvēli katla reģistrācijai bīstamo iekārtu reģistrā.

Visām ierīcēm ir jābūt pirmšķirīgām un jaunām, labi zināmām (pārbaudītām un aprobētām citās vietās), modernām un drošām. Prototipi nav atļauti.

Visā specifikācijā, sarakstē, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos, mērījumos utt. jālieto starptautiskā mērvienību sistēma (SI).

Visiem spiedieniem jābūt definētiem kā relatīviem lielumiem, ja vien Latvijas institūcijas un normatīvo aktu normas nav noteikušas citādi.

- Pamatinformācija

## Būvvietas un vides apstākļi

Siltumavota atrašanas vieta uz Dobeles novada pašvaldības piederoša zemesgabala Tehnikas ielā 15, Aucē (kad. apz. 46050474703 ). Projekts minimālā sastāvā ir saskaņots būvvaldē un ir atrodams BIS sistēmā (lietas nr. BIS-BL-936618-10218). Saražotā siltumenerģija tiks nodota Auces pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā.

Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par situācijas un potenciālo apjomu novērtēšanu, saskaņā ar Valsts vides dienesta saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem.

## Siltumavota veids

Šī projekta ietvaros paredzēti projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi siltumavotam 1.kārtas realizācijai, kur paredzēts:

- pieprasīt tehniskos noteikumus ar projektu saistītajām institūcijām;

- veikt projektēšanu katlu mājas ēkas piebūvei pilnā apjomā, siltumenerģijas ražošanas daļai 1.kārtas apjomā;

- piegādāt un uzstādīt 1 (vienu) automātiskas darbības ūdenssildāmo biomasas katlu ar nominālā siltuma ražošanas jaudu 3,0 – 3,5 MW, ar to saistītās palīgiekārtas, ieskaitot kurināmā padeves sistēmu no esošā ķēdes konveijera un pelnu novades sistēmu;

- izbūvēt dūmgāžu vadus ar nepieciešamo dūmgāžu attīrīšanas sistēmu, jaunu dūmeni;

- energoapgādi, automātiku, vadības sistēmu.

## Kurināmais

Siltumavotam ir jādarbojas droši un netraucēti. Ir jānodrošina visu prasību un garantiju izpilde attiecībā uz siltumavota darbību un rādītājiem, kad tiek lietots kurināmais ar jebkuriem no minētajiem kurināma tehniskiem parametriem.

Tabula Nr.1

| Parametri | Mērvienība | Diapazons |
| --- | --- | --- |
| Mitruma saturs | w-% | līdz 55% |
| Blīvums | kg/m3 | 250-400 |
| Pelnu saturs | % | līdz 6% |
| Vidējais daļiņu izmērs | mm | 30-100 |
| Kurināmā materiāla temperatūra | oC | -25... +35 |
| Daļiņu izmēri lielāki par 150mm (axbxc) | % no tilpuma | līdz 5% |
| Atsevišķi lielākie pieļaujamie izmēri (axbxc) | mm | 50x50x300 |
| Daļiņu izmēri līdz 3mm, (sieta acu izmērs). | % no tilpuma | 10%-15% |
| Sasaluši šķeldas gabali, ne lielāki par iepriekš norādītajiem | % no tilpuma | līdz 5% |
| Zāģu skaidas | % no tilpuma | līdz 10% |
| Miza (Sasmalcināta/nesasmalcināta miza) | % no tilpuma | līdz 20% |

Kurināmajā materiālā var būt noteikts daudzums smilšu un skujkoku.

Mitruma saturs biomasai specifikācijā tiek uzskatīts par „mitruma daudzumu”, jeb, kā ūdens daudzums svara paraugā attiecībā pret kopējo sākotnējo parauga svaru.

## Darbu un pakalpojumu vispārējs apraksts

  - Izpildītājam ir pienākums veikt būvprojekta izstrādi, iekārtu un materiālu piegādi, būvniecības darbus, ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā, nodrošināt garantijas pakalpojumus pilnībā darbspējīgam siltumavotam. Viss nepieciešamais šim mērķim, pat ja tas nav īpaši atrunāts šajā specifikācijā, ir jāiekļauj, ja vien šajā specifikācijā nav norādīts citādi.

  - Būvniecība veicama par visu tehniskajā specifikācijā norādīto darbu apjomu.

  - Jebkādas izmaiņas būvprojekta risinājumos izstrādājamas un saskaņojamas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Tehniskos risinājumus, projekta dokumentāciju vai būvprojektu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju, kā arī ar trešajām personām un institūcijām atbilstoši spēkā esošajiem Normatīvajiem aktiem.

  - Tehnisko risinājumu, projekta dokumentācijas, būvprojekta izstrādi, saskaņošanu, akceptēšanu Izpildītājs veic atbilstoši iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju darbu izpildes laika grafikam.

  - Pasūtītājs iesniegtās būvprojekta dokumentācijas izskatīšanu veic 10 (desmit) darba dienu laikā no tās iesniegšanas dienas. Pasūtītājs saskaņo dokumentāciju vai izsniedz piezīmes ar nepieciešamajiem papildinājumiem un korekcijām, kuras Izpildītājs novērš un 10 (desmit) darba dienu laikā no piezīmju saņemšanas dienas atkārtoti iesniedz dokumentāciju Pasūtītājam izskatīšanai.

  - Izpildītājs atbild par izstrādāto un saskaņoto tehnisko risinājumu, projekta dokumentācijas vai būvprojekta atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Tehniskajai specifikācijai un sedz visus Pasūtītājam radušos zaudējumus, kas radušies sakarā ar kļūdām līguma ietvaros izstrādātajā dokumentācijā.

  - Visus izdevumus, kas ir saistīti ar tehnisko risinājumu, projekta dokumentācijas vai būvprojekta izstrādi, saskaņošanu, nodošanu Pasūtītājam un autoruzraudzību (t.sk. objekta apsekošanu, tehnisko noteikumu pieprasīšanu un saņemšanu (ja nepieciešams), dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu un akceptēšanu) apmaksā Izpildītājs un tie ir ietverti līgumcenā.

  - Gadījumā, ja Pasūtītāja saskaņotajai būvprojekta dokumentācijai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešama ekspertīze, ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

  - Izpildītājam ir jāiegūst visas tiesību aktos pieprasītās atļaujas, tehniskos noteikumus un atzinumus, kas ir vajadzīgas šī projekta īstenošanai, tajā skaitā, Izpildītājs laicīgi sniedz korektu informāciju, aprēķinus, testu rezultātus.

# Iekārtas un materiāli

## Kurināmā sadales un padeves sistēma katlam

No kurināmā glabāšanas novietnes līdz “Komforts” katliem saglabāt esošo kurināmā padeves sistēmu.

Projektējot kurināmā padeves sistēmu, īpaša uzmanība jāpievērš faktam, ka kurināmais var būt dažāda veida un mitruma, saturot svešķermeņus, kuri nedrīkst radīt bojājumus pašai sistēmai un iespēju robežās neapturētu sistēmas darbību. Padeves sistēmai jāparedz tehnoloģija, kas novērš kurināmā aizdegšanās iespējamību ārpus kurtuves.

## Sadedzināšanas iekārta

  - Slīpo-kustīgo ārdu kurtuve darbojas komplektā ar ūdenssildāmo katlu.

  - Kurtuvei ir jādarbojas bez tīrīšanas ne mazāk kā 6 mēnešus, kā kurināmo izmantojot šķeldu.

  - Kurtuvi mūrē no ugunsizturīgiem ķieģeļiem vai cita līdzvērtīga pēc ekspluatācijas īpašībām materiāla.

  - Kurināmā sadegšana notiek uz ārdu konstrukcijas. Ārdu konstrukcijai jābūt dzesējamai;

  - piedāvātajai kurtuves konstrukcijai jānodrošina iespēja nomainīt ārdus, neizjaucot pašu kurtuvi.

  - Ārdu materiāla sastāvā jābūt ne mazāk kā 26% hroma.

  - Dūmgāzes temperatūra kurtuvē nedrīkst pārsniegt 950°C, lai novērstu kaitīgo piesārņotāju veidošanos un pelnu sakušanu kurtuvē, kā arī pagarinātu kurtuves elementu kalpošanas laiku.

  - Kurināmā daudzumu uz ārdiem katla iekārtai ir jāvada automātiski.

  - Kurtuves darbību nedrīkst ietekmēt svešķermeņi, kas nejauši var nonākt kurināmā padeves sistēmā no atdalīšanas sistēmas (piemēram, metāla gabali, smiltis, akmeņi utt.). Tas pats attiecas arī uz pelnu novākšanas sistēmu.

  - Visi ventilatori, kas paredzēti gaisa pievadīšanai darbojas ar motoriem ar frekvences pārveidotājiem.

  - Projekta izstrādes gaitā jānorāda kurtuves aizdedzināšanas veidu un ilgumu.

  - Projekta izstrādes gaitā jānorāda laiku, cik ilgi kurtuve var uzturēt siltumu, ja kurtuvē ir pārtraukta gaisa padeve, un tādējādi ir iespējama atkārtota aizdedzināšana, atjaunojot tikai gaisa un kurināmā padevi (bez manuālas aizdedzināšanas) – ja to pieļauj kurtuves piegādātājs. Pirms gaisa padošanas uz kurtuvi gaisu iepriekš ir jāuzsilda.

  - Kurtuvei jābūt aprīkotai ar izolētām apkalpošanas lūkām, kā arī ar dzesējamām degšanas procesa vizuālās novērošanas lūkām pastāvīgu videonovērošanas sistēmu degšanas aktīvajā zonā.

  - Kurtuvei jāparedz devēji nepārtrauktai tas darbības parametru kontrolei - temperatūras kurtuves darba zonas, retinājums, skābekļa daudzums aizejošajās dūmgazēs, kurināma daudzuma kontrolei.

  - Kurināmā augstums uz ārdiem ir jāpārrauga un jāvada automātiski. Sistēmai, kas pārauga kurināma augstumu, jābūt pieslēgtai saspiesta gaisa sistēmai, ar lidojošo pelnu automātisko nopūšanas funkciju. (var piedāvāt alternatīvu risinājumu)

  - Katla primārā, sekundārā un terciārā gaisa plūsmai jābūt priekšsildītai no kurtuves/katla ārējām virsmām.

  - Katla un kurtuves siltumnesēja kontūriem jābūt savstarpēji nodalītiem, nodrošinot automatizēta kurtuves apvalka temperatūras regulāciju, saskaņā ar degšanas kamerā esošo temperatūru.

  - Ārdu rāmim jābūt dzesējamam ar siltumnesēju un jāparedz rezerves sūknis;

## Biomasas ūdenssildāmais katls un tā parametriem

Tabula Nr.2

| Iespējamā nomināla siltuma jauda | MW | 3.0 līdz 3.5 |
| --- | --- | --- |
| Maksimāli pieļaujamā darba temperatūra ne mazāka | °C | 90 |
| Maksimāli pieļaujamais darba spiediens ne mazāks | bar | 6 |
| Lietderības koeficients pie maksimālas jaudas | % | ≥87 |
| Lietderības koeficients pie minimālas jaudas | % | ≥80 |
| Automātisks slodzes regulēšanas intervāls | % | 25 -100 |

Izpildītājs nodrošina:

- katlam ir jābūt nodrošinātam ar diviem 100% recirkulācijas sūkņiem (darba un rezervē), kura uzdevums būtu, atkarībā no režīma, uzturēt nepieciešamu plūsmu caur katlu un katla ieejas temperatūru. Tāpat ir jābūt katlu pārplūdes līnijai, lai uzturētu nepieciešamības gadījumā izejas temperatūru;

- temperatūras sensoriem, lai uzturētu katla izejas temperatūru;

- Jābūt uzstādītai sistēmai, kas nodrošina katla dzesēšanu negaidīta elektroapgādes pārtraukuma vai siltumnesēja plūsmas apstāšanās gadījumā;

- ūdenssildāmā katla konstrukcijai jāļauj izpildīt manuālu tīrīšanu;

- katlam jābūt aprīkotam ar automātisko saspiesta gaisa katla attīrīšanas sistēmu un tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo papildus aprīkojumu, ja tas ir nepieciešams;

- ūdenssildāmais katlam ir jādarbojas bez tīrīšanas ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus, kā kurināmo izmantojot šķeldu;

- katlam jābūt aprīkotiem ar drošības vārstiem;

Siltumavota izejā ir jānodrošina centrālapkures maksimālā turpgaitas temperatūra saskaņā ar temperatūras grafiku.

Jāparedz iespēja iestatīt darba temperatūras korekciju atkarība no āra gaisa temperatūras. Katla jaudas regulēšanai jābūt pēc siltumnesēja izejas temperatūras, attiecīgi regulējot kurināma un gaisa padevi. Centrālapkures izejas temperatūras vadība ir siltumavota vadības galvenais princips. To īstenos katla slodzes regulators.

Tīkla padeves un atgaitas spiedieni ir:

Padeve		5,0 +/- 0,5  bar(kg)

Atgaita		2,0 +/- 0,5 bar(kg)

Katlam jānodrošina siltuma mērītājs. Informāciju no mērierīces (tajā skaitā plūsmu un temperatūras) jāpaziņo uz PLC (katlu mājas vadības centrs).

## Pelnu savākšanas

Jānodrošina automātiska pelnu novākšanas sistēma gan no kurtuves apakšas, gan no multiciklona.

Jāievēro šādas prasības:

•	pelnu novākšanas sistēmai ir jābūt sausai;

•	pelnu novākšanas sistēma ir jāprojektē tā, lai novērstu putēšanu ēkā un katlu telpā. Lidojošo pelnu savākšanas sistēmai ir jābūt gāzu necaurlaidīgai;

•	pelnu novākšanas sistēma savāc pelnus vismaz vienā atsevišķa slēgtā konteinerā - apakšējiem pelniem kurtuvei un multiciklonam;

•	piedāvājumā jāiekļauj 2 (divus) atsevišķus 10 m3 konteinerus (viens piepildās, otrs rezervē). Konteineriem jābūt paceļamiem un izberamiem ar būvgružu izvešanas mašīnu;

•	elektrostatiskajam filtram var uzstādīt savu atsevišķu pelnu konteineri vai arī pelnus novadīt uz kādu no katliekārtu konteineriem;

•	transportierim, kas savāc pelnus no kurtuves un multiciklona un tālāk transportē tos līdz pelnu konteineriem, jābūt ķēdes tipa ar lāpstiņām (var piedāvāt alternatīvu risinājumu);

•	visiem objektiem, kas var iekļūt kurtuvē un iziet cauri kurināmā apstrādes un atdalīšanas sistēmai, ir jāspēj iziet cauri kurtuvei un pelnu apstrādes sistēmu, nebloķējot un nebojājot to. Jānodrošina automātiska pelnu novākšanas sistēma gan no kurtuves apakšas, gan no dūmgāzu attīrīšanas sistēmām.

## Dūmgāžu apstrādes sistēma

Dūmgāzes apstrādes iekārtas veido divi multicikloni (katram katlam savs), kopējais elektrostatiskais filtrs (viens uz abiem katliem 1. un 2. kārta), dūmgāzes ventilators, kā arī ir jāņem vērā Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD) Tehniskajos noteikumos izvirzītās prasības.

Multiciklonam jāievēro šādas prasības:

- multiciklons nodrošina pilnīgi nepārtrauktu darbību bez nepieciešamības to apstādināt tīrīšanai un apkopei;

- jānodrošina inspekcijas lūkas multiciklona un gāzes vadu pārbaudei;

- pelnu apstrādes sistēma automātiski savāc pelnus no multiciklona pelnu konteinerā;

- dūmgāzes ventilatoru darbina motors ar frekvences pārveidotāju;

- jālieto korozijas aizsardzības līdzekļi, lai pasargātu dūmgāzes sistēmu no korozijas.

Elektrostatiskam filtram jāievēro šādas prasības:

- elektrostatiskam filtram jānodrošina putekļu daudzums ne vairāk par 30 mg/m3 pie 6% O2 (pēc elektrostatiskā filtra);

- elektrostatiskam filtram jāatbilst sekojošiem standartiem EN ISO 12100, NE 60204-1 vai ekvivalentiem un direktīvām 2006/42/EK un 2004/108/EK vai ekvivalentām;

- elektrostatiskam filtram jābūt aprīkotam ar kāpnēm un platformām, kurām jābūt norobežotām ar pašnoslēdzošu drošības barjeru, datu plaiksnīti ar CE marķējumu un drošības norādījumiem;

- jānodrošina rezerves daļu sarakstu (sadalītam uz rezerves daļām un dilstošām daļām);

- visām iekārtu daļām jābūt sazemētām;

- elektrostatiskam filtram jābūt nodrošinātam ar iespēju īpašajos darba apstākļos samazināt filtru spriegumu līdz iestatāmai vērtībai, kas ļauj strādāt ar samazināto elektroenerģijas patēriņu;

- katram dūmgāzes kanālam jābūt aprīkotam ar blīvu aizvaru;

- augstsprieguma agregātam jābūt piemērotām apkārtējai temperatūrai no -25 līdz +40 0C;

- jānodrošina apkopes instrukcijas, eļļošanas grafiks un smērvielu saraksts, traucējumu apraksts un novēršanas secība;

- elektrofiltram jābūt aprīkotam ar savu pelnu konteineru vismaz 5m³, piedāvājumā jāiekļauj 2 atsevišķus konteinerus (viens piepildās, otrs rezervē). Konteineriem jābūt paceļamiem un izberamiem ar būvgružu izvēšanas mašīnu.

## Siltumavota un centrālapkures sistēmas pieslēgums

Katlumāja un centrālapkures sistēma savienojas pēc neatkarīgas shēmas. Piegādes apjomā jābūt paredzētiem vienam plākšņu veida siltummainim ar kopējo nominālo jaudu atbilstošu ūdenssildāmā katla maksimālas jaudas nodošanai siltumtīkliem plus 10% rezerve. Siltummainim jābūt pieslēgtam tā, lai nodrošinātu katlumājas efektīvāko darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos. 	Siltummaiņa blokam jāparedz automātisko vadību un visa nepieciešamā apsaiste, tai skaitā atbilstoša siltumizolācija, kā arī apvadlīnija, lai varētu darboties pa tiešo uz siltumtīkliem. Izpildītājs ir tiesīgs piedāvāt alternatīvo pieslēguma veidu. Risinājums ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju projekta izstrādes laikā.

Katlumājas izejā esošā komercklases siltumuzskaites mērierīce, kas nodrošinās par tīklos nodotās siltumenerģijas uzskaiti (tajā skaitā plūsmu un temperatūras) pieslēdz PLC.

Savienojums (siltumtīklu pievads no siltumavota līdz esošai siltumapgādes sistēmai) ar siltumtīkliem (gan ārējiem, gan iekšējiem) ir Izpildītāja darba apjomā. Pieslēguma vietu jāprecizē projektēšanas gaitā.

## Tehniskie risinājumi

Tabula Nr.3

Tehniskie risinājumi, kas Izpildītājam ir jānodrošina

| Nr.p.k. | Parametri | Prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Neapstrādātais ūdens | Neapstrādātais ūdens tehnoloģiskajām vajadzībām (ugunsdzēsībai u.c.) tiks nodrošināts no pilsētas ūdensvada, Tīklu ūdens sagatavošana šī projekta ietvaros nav paredzēta. |
|  | Tīkla slēguma prasības | Izpildītājam ir jāizvērtē elektrības pieslēguma variantus, tai skaitā elektriskā pieslēguma jaudu un jānodrošina pilnīgi visi izdevumi, kas saistās ar elektropieslēgumu un elektroiekārtu uzstādīšanu, kas ir nepieciešami siltumavota darbībai. Trūkstošo informāciju par elektropieslēguma iespējams Izpildītājam jāpieprasa no atbildīgām institūcijām. |
|  | Automatizācijas līmenis | Darbības principam jābūt balstītam uz vadību pilnīgā automātiskā režīmā, bez personāla uzturēšanas siltumavotā, ar attālināto uzraudzību un regulēšanas iespēju no esošās SIA”Dobeles enerģija” katlumāju uzraudzības platformas (Spodrības iela 4a, Dobele), no vadības telpas Katlumājā ar modernu kontroles sistēmu ar vienlaicīgi pieejamu vizualizāciju – visi temperatūras režīmi, plūsmas, kurināmā patēriņš, spiedieni sistēmā. Visas normālās siltumavota darbības, tajā skaitā karstās un siltās palaišanas un apturēšanas jāveic gan no galvenās vadības telpas, gan attālināti caur tam atvēlētiem Interneta kanāliem. Manuālas iejaukšanās ir pieļaujamas aukstās palaišanas darbību laikā, kā arī degkameras uzsildīšanas laikā. Siltumavotam jābūt projektētam pamatā ar nepārtraukto attālināto vadību un uzraudzību, bezpersonāla režīmā, t.i., tam ir jāizrāda augsta uzticamība un pieejamība ar minimālu iejaukšanās nepieciešamību. Siltumavota automatizācijas līmenim ir jānodrošina pilnīgi tas autonomo darbību un to ir jādemonstrē siltumavota testēšanas laikā, tā sauktajā “72 stundu izturības pārbaudē”. |
|  | Cauruļvadi | - Cauruļu kvalitāti garantē ar attiecīgajām nesagraujošas pārbaudes (NPT) metodēm . Pakalpojumu nodrošina Izpildītājs. - Projektējot cauruļvadu sistēmu, ir jāņem vērā ne tikai cauruļu materiāls, bet arī novietojums, precīza gabarītu noteikšana, balstu kvalitāte, cauruļu elastība un izplešanās. Nepieciešamības gadījumā, jānodrošina kompensācijas izliekumi vai cilpas. - Visu cauruļu, liekumu un aprīkojuma konstrukcijai ir jāatbilst Latvijas standartiem, vai ekvivalentiem standartiem. - Izvietojot vārstus un mērīšanas punktus (temperatūras devējus, spiediena krānus utt.), ir jāņem vērā cauruļu pārvietošanās attiecībā pret tērauda konstrukciju. - Nerūsošo tēraudu metina, lietojot tādus paņēmienus un materiālus, kas nodrošina projektā paredzēto izturību pret koroziju. - Atlokiem ir jābūt no tāda paša materiāla kā savienojuma caurulēm vai piederumiem. - Caurules un aprīkojums ir jābalsta tā, lai tiktu nodrošināta cauruļu termiskā kustība. |
|  | Sūkņi | - Izpildītājam ir jānodrošina visi sūkņi un to komplektējošas sastāvdaļas, lai nodrošinātu siltumavota darbību esošo siltumtīklu sistēmā saskaņā ar tehnisko specifikāciju. - Izpildītājam ir jāpielāgo sūkņu parametri esošo cauruļu sistēmas tīklam, lai panāktu sūkņu darbības lielāko efektivitāti un drošību. Jāizmanto sistēmas parametru kontroli (dP, dT) izvērtējot situāciju ar Pasūtītāju; - jānodrošina iespēja ieslēgt un izslēgt sūkņus jebkuros ekspluatācijas apstākļos bez īpašiem drošības pasākumiem, piemēram, izliešanas vai uzsildīšanas; - mehānisko blīvju kalpošanas laikam jābūt ne mazākam par 20 000 darba stundām un 40 000 darba stundām gultņiem; - vietās, kur ir vajadzīgi eļļošanas punkti, tie ir jāaprīko ar izņemamiem, skrūvējamiem korķiem, kuriem iespējams piekļūt, nenoņemot aizsargierīces; - sūkņu elektrodzinēju aizsardzības klasei ir jābūt ne zemākai par IP54 (vai ekvivalents) un to elektrodzinēji jāaprīko ar frekvenču pārveidotājiem. Minēto sūkņu izvēli, ražību un skaitu noteikt projektēšanas gaitā un saskaņot ar Pasūtītāju. - Izvēloties siltumnesēja cirkulācijas sūkņus, gaisa padeves ventilatorus, dūmsūkņus, paredzēt aizsardzību pret gultņu/vārpstas strāvu (angliski – shaft Currents) rašanos - Ūdens plūsmas regulēšana ar droselēšanu nav pieļaujama. |
|  | Vārsti un citas ierīces | - vārstu konstrukcijai, un materiālam jābūt atbilstošiem to darbības mērķim; - visu vienādo izmēru un darbības mērķu vārstiem jābūt no viena ražotāja. Turklāt tiem un visiem to komponentiem jābūt savstarpēji apmaināmiem; - katram vārstam jābūt skaidri salasāmiem vārsta identifikācijas numuram; - lai aizvērtu vārstus, vārstu rokratu rotācijas virzienam (skatoties uz rokratu) jābūt pulksteņrādītāja virzienā; - visu vadības vārstu pozīcijām jābūt attēlotiem katlumājas vadības sistēmā (SKS) vadības telpā. Tāpat visiem attāli kontrolēto ieslēgšanas/izslēgšanas vārstu pozīcijām jābūt redzamiem Programmējamā Kontrolierī/ SKS. |
|  | Siltumizolācija | - termoizolāciju projektē, izvēlas un uzstāda saskaņā ar attiecīgo Latvijas standartu (ja tāda standarta nav, tad saskaņā ar attiecīgo Eiropas standartu); - izolācijas materiālu biezumu nosaka, ņemot vērā visekonomiskāko risinājumu visam kalpošanas laikam; - visai karsto virsmu siltumizolācijai ir jābūt pietiekami izturīgai, lai bez materiāla bojājumiem izturētu visaugstāko temperatūru, kādu virsma sasniedz ekspluatācijas laikā; - lūku pārsegiem ir jābūt viegli demontējamiem un uzstādāmiem. Tas pats attiecas uz regulāri pārbaudāmām katla daļām; - vietās, kur piekļuve pie noslēgvārstiem vai citām izolējamām iekārtām ir vairakkārt nepieciešamā darbībās rezultātā, tad ir pieļaujami speciālie krāsojāmies materiāli, kuri nodrošina nepieciešamo temperatūru pie virsmas. Jāņem vērā katla/ korpusa materiāla aizdegšanās risks un jālieto nedegošs izolācijas materiāls; - temperatūra pie termoizolācijas nedrīkst pārsniegt 40°C. Tas samazina siltuma zudumus un nodrošina personāla aizsardzību; - siltumizolācija ir pareizi jānostiprina, tā nedrīkst kļūt vaļīga vai bojāties vibrācijas rezultātā; - izolācijas darbi jāplāno tā, lai tā izolācijas materiāls nekļūtu mitrs uzglabāšanas vai montāžas laikā; - cauruļvadu izolācijai lieto jau gatavus minerālvates elementus. Visu ārpus telpām esošo cauruļvadu, tvertņu, vārstu un stiprinājumu izolācija beigās jāpārklāj (piemēram, ar alumīnija vai galvanizētā tērauda loksnēm), nodrošinot pilnīgu izturību pret laika apstākļu iedarbību; - azbesta, azbestu saturošu materiālu lietošana nav pieļaujama. |
|  | Apkalpes aprīkojums | - speciālie instrumenti, piemēram kurtuves tīrīšanai nepieciešami instrumenti; - pirms iedarbināšanas un iedarbināšanas periodam nepieciešamās rezerves daļas; - eļļas, smērvielas un darba šķidrumi (pirmais pildījums); - visas eļļas, smērvielas un darba šķidrumi, kas vajadzīgi līdz siltumavota pieņemšanai (smērvielas/kontroles eļļa, ķimikālijas un šķidrumi dūmgāzu kondensācijas iekārtām, ja tas ir attiecināms uz šo objektu) utt., izņemot kurināmo; - visu eļļu, smērvielu un darba šķidrumu specifikācijas, tehniskie dati un markas ir jāapkopo šķidrumu /eļļu sarakstā un jāiesniedz Pasūtītājam; - iekārtu, durvju utt., apzīmējumi un saīsinājumi latviešu valodā; - nosaukumu plāksnītes, tajā skaitā iekārtu un mehānismu galvenie dati latviešu valodā. Tām ir jābūt metāla vai plastikāta plāksnītēm ar iegravētām zīmēm; - paziņojumi par bīstamību, drošības zīmes saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem; - šķidrumu un citu materiālu plūsmas virziens; |
|  | Emisijas | Kurināmā sadedzināšana jāveic tādā veidā, lai samazinātu gaisa piesārņojumu (dedzināšanas temperatūras ierobežošana, pelnu daudzuma, kas atstāj krāsni, samazināšana). Jānodrošina siltumavota katlu iekārtu un kurināmā emisiju atbilstība 2021. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” un Valsts Vides dienesta izvirzītajām prasībām. |
|  | Troksnis | Jebkuri nepieciešamie trokšņu ierobežošanas pasākumi jāiekļauj siltumavota projektēšanas stadijā un tiem jābūt tik tuvu pie trokšņu avota, cik vien tas iespējams. Projektēšanas laikā jāizvērtē iespējamo trokšņu līmeni un to iedarbību uz apkārtējām ēkām. Izpildītājiem obligāti jāizpilda prasības attiecībā uz trokšņu līmeni kas ir noteiktas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos dokumentos. Trokšņu fona modelējums (ja tas ir nepieciešams) un trokšņu mērījumi ir Uzņēmēja darbu apjomā. |
|  | Ugunsdrošība | Siltumavotu ir jāaprīko ar piemērotām ugunsdrošības un uguns detektoru sistēmām, un tai ir jāatbilst vietējo ugunsdrošības iestāžu un potenciālajām apdrošinātāju prasībām. Visu ugunsdzēsības sistēmu konstrukcijai un instalācijai jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jāparedz siltumavota apsardzes un ugunsdzēsības signalizācija. |
|  | Informācijas un sakaru iekārtas | Siltumavotam jānodrošina interneta pieslēgums, operatora izvēle jāsaskaņo ar pasūtītāju. Jāuzstāda vismaz trīs telpās, divas teritorijas videonovērošanas kameras un viena kurināmajā noliktavā. |
|  | Siltumavota aizsardzības sistēmas | - Jānodrošina, lai traucējumi no sadales tīkla nepārietu uz siltumavota sistēmu. - Aizsardzības sistēma ir jāprojektē tā, lai tā spētu darboties vissarežģītākajos ekspluatācijas apstākļos, piemēram, kad tiek mainīts darbības režīms. - Atsevišķi traucējumi nedrīkst aizkavēt siltumavota aizsardzības sistēmas specifisko funkciju izpildi. Traucējums tiek automātiski izolēts, un siltumavota ierīces un aizsardzība ir jāprojektē tā, lai atsevišķi traucējumi minimāli ietekmētu citas ierīces vai siltumavota daļas. |
|  | Avārijas situācijas | Gadījumā, ja kāds traucējums izraisa siltumavota vai kādu no siltumavota katlu iekārtām pilnīgu izolāciju no galvenās pārvades sistēmas (pilnīga atteikšanās no siltuma slodzes) vai elektrības pašpatēriņa padošanas traucējums, siltumavotam un tā katlu iekārtām jānonāk drošās izslēgšanas režīmā. Šāda drošā izslēgšana ir jānodrošina visās situācijās un visos siltumavota darba režīmos, pat neņemot vērā ārējās apkures sistēmas pieejamību vai ārējās elektrības padeves zuduma gadījumā. UPS jaudai ir jābūt ar iespēju autonomi barot vadības sistēmas (AVS – datori, PLC kontrolieri, HMI paneļi, vājstrāvas un citām vājstrāvas vadības sistēmām) uz laiku lai būtu iespēja droši apturēt katlu, bet ne mazāk par 1 stundu. Katlumājai ir jāparedz atbilstošas jaudas stacionārs dīzeļģenerators (autonomais darbības laiks vismaz 8 stundas) un UPS barošanas iespēju no dīzeļģeneratora. |
|  | Ēkas apsilde | Izbūvēt 1. kārtas piebūves ēkai apkures sistēmu, nodrošinot telpās atbilstošu temperatūru arī ilgstoša sala apstākļos. |

## Elektroapgāde un automātika

Vispārējais apraksts

Ir paredzams, ka siltumavota elektriskās iekārtas ietvers sekojošo (šis saraksts nav pilnīgs, piegādei jāietver visas iekārtas pilnīgai siltumavota darbībai līdz pat pievienojuma punktiem):

•	saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem iekārtu un materiālu piegāde un montāža, lai nodrošinātu siltumavota darbību (kabeļu izbūve līdz siltumavotam, transformatori, sadales skapji utt.);

•	UPS mēriekārtu un aizsardzības iekārtu darbināšanai;

•	elektroenerģijas atdalošās un aizsardzības ierīces utt;

•	kabeļus, to piederumus utt.

Visam elektriskajam aprīkojumam jāatbilst IEC standartiem. Turklāt, instalācijām (kabeļiem, apgaismojumam u.c.) pilnībā jāatbilst Latvijas standartiem (LVS) un drošības noteikumiem.

Katlumājas ēkas telpas jāaprīko ar apgaismojumu IP 54 vai 55 izpildījumā.

Apjomā iekļauta katlumājas  piebūves zemējuma sistēma.

Jāparedz katlumājas piebūves apgaismojuma izbūve.

Avārijas sistēma

Piedāvājumā ir jāiekļauj visas ierīces, kas aizsargā siltumavota neplānotas atslēgšanas gadījumā no tīkla (piemēram, elektroenerģijas piegādes pārtraukums u.c.) vai saražota siltuma padeves pārtraukšana siltumtīklos (piemēram, cirkulācijas sūkņa avārija u.c.).

Frekvences pārveidotāji

Sūkņiem, dūmgāzu ventilatoram, recirkulācijas ventilatoriem, gaisa ventilatoriem jābūt aprīkotiem ar maināma ātruma elektropiedziņu.

Automātiskā vadības sistēma

Siltumavota AVS jānodrošina:

- Ūdenssildāmā katla un tā palīgiekārtu darbu automātiskā režīmā;

- Informācijas par esošo un no jauna uzstādīto iekārtu darbību grafisku attēlošanu shēmas veidā uz displeju ekrāniem;

- Avārijas un brīdinājuma signalizāciju uz displeju ekrāniem signāla veidā, skaņas veidā un SMS;

- Siltumavota lokālo vadību (operatora vadības panelis);

- Datu nolasīšanu, saražotas siltumenerģijas skaitītājiem;

- Tehnoloģisko parametru AVS sastāva jābūt datu uzglabāšanas ierīcēm, kuras spēj nodrošināt operatīvas informācijas saglabāšanu.

Paredzēt sekojošo parametru nolasīšanu:

- turpgaitas temperatūra, atgaitas temperatūra un šo temperatūru starpība siltumtīklu izvadā (℃)

- turpgaitas spiediena, atgaitas spiediena un šo spiedienu starpība siltumtīklu izvadā (bar);

- summāra saražotā siltumenerģija (MWh);

- siltumnesēja caurplūde siltumtīklu izvadā (m³/h);

- siltumnesēja summārā caurplūde siltumtīklu izvadā (m³);

- katla turpgaitas, atgaitas un siltumnesēja temperatūras starpība (℃);

- katla kontūra siltumnesēja caurplūde (m³/h);

- katla siltumslodze (MWh);

- dūmgāzu temperatūra aiz katra katla (℃);;

- nostrādātais laiks (h);

- visi avārijas signāli;

- piebarošanas skaitītāja aktuālais un summārais rādījums;

- citus rādītājus, kas tiks noteikti projektēšanas gaita.

Siltumavota kontroles un vadības sistēmai automātiski jāvada kurtuves, katla un galvenās siltumavota palīgiekārtu sistēmas. Automātikai, vērtējot tīkla jaudas pieprasījumu un turpgaitas ūdens temperatūru, jāvērtē darbības režīms, tādējādi automātiskā režīmā ieslēdzot un izslēdzot degšanas procesu kurtuvē. Vērtējot katra katla noslodzi, pazeminoties jaudai zem minimāli pieļaujamās, automātikai jāizslēdz katlu, bet palielinoties – jāieslēdz.

Trauksmes funkcija

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

- katrai trauksmei vienmēr jāaktivizē SMS un vizuālās ierīces;

- pašdiagnostikas ziņām, saistītām ar sistēmas katra komponenta nepareizu darbību, jāparādās uz operatora konsoles ekrāniem;

- trauksmju klātbūtnei trauksmju hronoloģiskajās video lapās jābūt izceltai, lietojot krāsu un gaismas signālus.

Aizsardzības funkcija

Aizsardzības sistēmai jāparedz katra katla apturēšana:

- automātiskā vadības sistēma konstatē pārāk augstu vai pārāk zemu ūdens spiedienu vai ūdens līmeni pēc katra katla;

- automātiskā vadības sistēma konstatē pārāk augstu vai pārāk zemu vai pārāk lielu velkmi kurtuvē;

- automātiskā vadības sistēma konstatē zemu skābekļa daudzumu dūmos;

- automātiskā vadības sistēma konstatē ugunsgrēku padeves sistēmā (augsta bunkura temperatūra);

- automātiskā vadības sistēma konstatē pārāk augstu kurtuves mūra temperatūru;

- automātiskā vadības sistēma konstatē augstu dūmu recirkulācijas temperatūra;

- automātiskā vadības sistēma konstatē augsta dūmu temperatūru pēc katla;

- automātiskā vadības sistēma konstatē gaisa ventilatoru vai dūmu sūkņu bojājumus;

- automātiskā vadības sistēma konstatē, ka pazudis spriegums;

- ir nospiesta avārijas STOP poga;

- ja ir konstatēta atpakaļaizdegšanās (backfire) ir jāiedarbina kurināmā mitrināšanas sistēma kurināmā padeves iekārtās.

Vizualizācija

- vizualizāciju jānodrošina ar datoru, klaviatūru, datorpeli, monitoru;

- iekārtas grafiska vizualizācija ar notikumu atspoguļošanu vizuāli un sarakstā, brīdinājumu un avāriju atspoguļošana, arhivācija un iekārtas darbības noviržu reģistrācija;

- vizualizācijas sistēmai jādod iespēju ērti vadīt un kontrolēt visus aktīvos darbības procesus;

- jebkurā brīdī ir jābūt iespējai veikt izmaiņas parametros vai funkcijās;

- visu iekārtu atspoguļošanai ir jānotiek reālajā laikā;

- visiem operatīvajiem rādījumiem ir jāarhivējas, kā arī ir jānodrošina iespēja tos ierakstīt attiecīgos failu nesējos, jābūt iespējai eksportēt vēsturiskos datus (xml, csv);

- tīklos nodotas siltumenerģijas siltumskaitītāja noteiktās vērtības (tajā skaitā plūsmas un temperatūras) paziņo uz katliekārtas vadības kontrolieri.

Katliekārtas vadības un vizualizācijas sistēmā jāatspoguļo/jāarhivē sekojoši parametri un procesi (datu eksports csv failu formātā):

- kurtuves zemārdu zonas temperatūra;

- kurtuves primārās, sekundārās un dūmgāžu recirkulācijas degšanas zonu temperatūras;

- kurtuves retinājuma datu eksports;

- primārā gaisa ventilatora darbības intensitāte;

- sekundārā gaisa ventilatora darbības intensitāte;

- dūmgāžu ventilatora darbības intensitāte;

- hidraulisko stūmēju darbības atspoguļošana;

- kustīgo grīdu sistēmas darbības/virziens;

- zemārdu pelnu izlādes stūmēja pozīcija;

- pelnu izlādes konveijera stāvoklis;

- kustīgo ārdu sistēmas darbības virziens;

- multiciklona pelnu izlādes sistēmas darbība;

- dūmgāžu recirkulācijas sistēmas stāvoklis;

- dūmgāžu temperatūra izejā no katla – datu eksports;

- izejošo dūmgāžu skābekļa saturs;

- no katla izejošā ūdens temperatūra – datu eksports;

- katlā ienākošā ūdens temperatūra – datu eksports;

- katla cirkulācijas sūkņa/sūkņu stāvoklis;

- ūdens plūsma caur katlu – datu eksports;

- no katla noņemtā siltuma daudzums – datu eksports.

Programmas nodrošinājums

- jaudas kontrole robežās no katlam 25-100%

- degšanas procesa optimizācija;

- retinājuma kontrole;

- programmēta starta un apstādināšanas funkcija;

- automātiskā sistēma intensīvas sadegšanas nodrošināšanai;

- automātiska kustīgo ārdu sistēmas darbības nodrošināšana, pamatojoties uz iekārtas noslodzi, degšanas parametriem un padevi;

- precīza trauksmes vai avāriju atspoguļošana uz displeja;

- droša katliekārtas avārijas apturēšana;

- statistikas dati, tādi kā nostrādāto stundu, brīdinājumi u.c. (jānodrošina datu eksports (.csv) formātā arhīva veidošanai);

- rokas režīma vadība.

IT prasības

- katlu un katliekārtu vadība no lokālā paneļa katlu mājā;

- lokāla datora SCADA HMI sistēma ar katlu mājas darbības vizualizāciju. ar iespēju vadīt katlu un katliekārtu, nolasīt un manīt visus katlu un katliekārtu parametrus;

- SCADA HMI sistēmas lietotāja piekļuves tiesību sadalīšana – Operators/Administrators;

- siltuma skaitītāju datu nolasīšana un attēlošana uz katlu mājas lokālā paneļa un SCADA HMI sistēmā;

- iekārtu darbības laika uzskaite ar iespēju šos datus redzēt uz katlumājas lokālā paneļa un SCADA HMI sistēmā;

- lokālā datu bāze, kurā saglabājas svarīgākie (lietotāja norādītie) katlu darbības parametri 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus, ar iespēju tos iegūt un vizualizēt uz datora ekrāna;

- brīdinājumu, avārijas, un citu paziņojumu sūtīšana uz lietotāja norādīto e-pastu;

- attālināta, vizuāla degšanas procesa kontrole un kurināmā noliktavas kontrole (videonovērošana).

# Būvdarbi

## Vispārējās prasības

Celtniecības darbiem jāietver sevī visus nepieciešamos projektēšanas, būvdarbus un montāžas darbus, kas ir nepieciešami siltumavota apmierinošai ekspluatācijai. Darbiem jāatbilst to paredzētajam mērķim un, kā minimums, jāatbilst jebkurām kompetento iestāžu prasībām, Latvijas likumiem un standartiem, vai citiem Pasūtītāja apstiprinātiem starptautiskajiem standartiem.

Siltumavots jāizvieto atvēlētā vietā atbilstoši izstrādātai būvniecības ieceres dokumentācijai.

Izpildītājs izstrādā pilno būvniecības projektu 1. un 2. kārtai, kurā var piedāvāt savu iekārtu izvietošanas variantu, bet tad viņam būs nepieciešams pārstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju un veikt grozījumus būvatļaujā.

Siltumavota daļas, kuras neprasa iekštelpu izvietojumu, var tikt novietotas ārpus ēkām. Izpildītājam pašam jāizlemj vai šiem priekšmetiem varētu būt papildus aizsardzība no ārgaisa apstākļiem.

## Ēkas vispārējie kritēriji

Ēkas un struktūras projektē, paredzot, ka tās tiks ekspluatētas vairāk kā 20 (divdesmit) gadus līdz nozīmīgam remontam vai galveno un sekundāro elementu nomaiņai.

Jāparedz rūpnieciski ražotas konteinera tipa vai uz vietas uzbūvētas būves – 1.kārtas katlu mājas piebūve. Šķembu seguma izbūvi, kā arī nepieciešamo ārējo inženiertīklu pārvietošanu un pieslēgumu izbūvi no jauna.

## Dūmenis

Tabula Nr.4

| Dūmeņu tips: | Brīvi stāvošs izolēts, vienstobra tērauda dūmenis, kura konstrukcijai jāatbilst Izpildītāja izvēlētajai tehnoloģijai |
| --- | --- |
| Dūmeņu augstums: | Dūmeņa augstumu noteikts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bet ne zemāks par 20 m (divdesmit metri) |
| Kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 20 gadi (divdesmit gadi). |
| CE marķējums: | Obligāts |
| Papuldus | Jāievēro VVD izvirzītās Tehnisko noteikumu prasības |

Zibensaizsardzība

Piegādes apjoms ietver zibensaizsardzības sistēmu.

Drenāžas sistēma

Dūmenī ir jāierīko kondensāta novadīšanas sistēma.

Siltumizolācija

Dūmejai ir jāparedz siltumizolāciju, lai samazinātu dūmgāžu temperatūras kritumu, ierobežotu kondensāta veidošanos un personāla aizsardzībai. Siltumizolācijas sistēmu izvēlas Izpildītājs atbilstoši piemērojamo standartu prasībām.

Materiāli

Dūmenim, visiem materiāliem un komplektējošiem elementiem, kas izmantoti tā ražošanas laikā, jābūt jauniem un tīriem, visaugstākās kvalitātes, atbilstošiem šai specifikācijai, ar to saistītajai dokumentācijai un piemērojamiem standartiem, izgatavotiem un apstrādātiem, lai nodrošinātu ekspluatāciju šajā tehniskajā specifikācijā raksturotajos apstākļos bez remontiem ne mazāk kā 20 (divdesmit) gadus.

Visām dūmeņa daļām un komplektējošiem elementiem jānodrošina noturība pret ārējās vides iedarbību atbilstoši paredzētajam ekspluatācijas laikam, ņemot vērā piemērojamo standartu noteikumus.

## Būvlaukums

Iebraukšana zemes gabalā paredzēta no Tehnikas un Vītiņu ielas pa esošajiem SIA Auces komunālie pakalpojumi teritorijas vāriem. Iebrauktuves platums un rādiusi projektēti tā, lai nodrošinātu šķeldas piegādes transporta ar maksimālo garumu 18.00 m (astoņpadsmit metri) apļveida kustību ap esošo un no jauna būvējamo katlu mājas daļu. Iebraukšana zemes gabala teritorijā nodrošināma pa automātiski bīdāmiem metāla vārtiem.

Izpildītājs nodrošina:

- Vispārēja atbildība par būvdarbiem.

- Būvlaukuma sagatavošana.

- Būvlaukuma drošība būvniecības un siltumavota iedarbināšanas laikā (pagaidu žogs/vārtsarga ēka būvdarbu zonai un materiālu izkraušanas vietai);

- Pirms iekārtu un konstrukciju demontāžas, to utilizāciju vai nodošanu Pasūtītājam, iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

- Esošo ceļu un infrastruktūras nostiprināšana

- Siltumavota komponentu izkraušanas iekārtu nodrošinājums.

- Visas nepieciešamās izpētes, atļaujas un valsts iestāžu saskaņojumi, kā arī citi vajadzīgie pasākumi saistībā ar minētajām darbībām.

- Visi būvniecībai nepieciešamie pagaidu pieslēgumi (ūdens, kanalizācija, komunikācijas, elektrība);

- Biroji un celtnieku vagoniņi būves vietā.

- Videonovērošana objektā un apsardze (pēc vienošanās ar Pasūtītāju), kā arī EDLUS sistēmas ieviešana (ja tas ir attiecināms uz šo būvobjektu).

- Projekta vadība, pārraudzība uz vietas, iekārtu pārraudzība.

- Būvprojekta izstrāde, ekspertīze (pēc nepieciešamības), autoruzraudzība, izmaiņu izstrāde un izpilddokumentācijas izstrāde.

- Būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akta sagatavošana un parakstīšana.

- Darbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana.

- Sagāde, izgatavošana, pārbaude un testēšana, montāža, nodošana ekspluatācijā, ekspluatācijas uzticamības pārbaudes/pabeigšanas testi.

## Iekārtu montāžas

Montāžas darbiem tiek piemērotas šādas galvenās prasības:

- Būvniecības/montāžas pasākumus īsteno, pamatojoties uz izstrādāto un apstiprināto būvprojektu un darbu veikšanas projektu, visas konstrukcijā nepieciešamās pārmaiņas ir jāreģistrē autoruzraudzības kārtībā.

- Ir jānorīko darba drošības speciālists.

- Siltummehāniskos, elektriskos un citus specializētus montāžas darbus veic attiecīgi kvalificēts būvspeciālists, kuram ir spēkā esošs sertifikāts attiecīgo darbu veikšanai.

- Speciālos darbus uzrauga/attālināti vada galvenais iekārtu ražotājs vai iekārtu piegādātāju uzņēmuma pārstāvis.

- Speciālos darbus, piemēram, kurtuves montāžu, veic iekārtu ražotājs vai piegādātājs.

- Metināšanas darbus veic, pamatojoties uz izstrādātām metināšanas procesa specifikācijām (WPS, WPQR), Latvijas standartiem, NDT (nesagraujošās testēšanas) plānu un citiem reglamentējošiem dokumentiem.

# Objekta nodošana ekspluatācijā

## Pie objekta nodošanas

- Izpildītājam ir pilna atbildība par visiem nepieciešamajiem nodošanas un mērījumu uzdevumiem un to apmaksu, t.sk. emisiju, trokšņu, vibrāciju un citu obligāto mērījumu izmaksas;

- Detalizētas garantēto rādītāju pārbaudes procedūras izstrāde, ko izskata un apstiprina Pasūtītājs;

- Darbs ar kurināmo un pelniem karsto palaišanas darbu laikā, tajā skaitā piegādāta kurināma  transportēšana līdz katla iekārtai. Atbildība par kurināma transportēšanu no esošā katlu mājas konveijera līdz katla iekārtai, pelnu transportēšana no katla un dūmgāzu apstrādes iekārtām līdz pelnu konteineriem.

- Visu palaišanai nepieciešamo materiālu izmaksas, izņemot kurināmo šķeldu, elektrību, ūdeni (no tā brīža, kad tiek palaista katla iekārta) un pelnu nodošanu utilizācijai, ko apmaksā Pasūtītājs.

- Pasūtītāja personāla apmācība darba gaitā.

- Bīstamo iekārtu reģistrācija bīstamo iekārtu reģistrā (ja ir attiecināms).

## Noslēguma pārbaudes

Lai nodrošinātu atbilstību Līguma nosacījumiem, Izpildītājs Pasūtītāja uzraudzībā veic siltumavota un tā aprīkojuma inspekciju un pārbaudes, kā arī Pasūtītājam jāpiedalās pie ražošanas, montāžas un nodošanas ekspluatācijā. Izpildītājam par savu nodomu veikt augstāk minētās inspekcijas vai pārbaudes Pasūtītājam jāpaziņo ne vēlāk kā 10 dienu pirms to veikšanas. Pasūtītāja klātbūtne neatbrīvo Izpildītāju no jebkāda veida atbildības pret Pasūtītāju vai atbildīgajām institūcijām. Izpildītājam pēc inspekciju un pārbaužu veikšanas pēc iespējas ātrāk jāiesniedz būtiskāko inspekciju vai pārbaužu sertifikātu kopijas.

Visas pārbaudes Izpildītājam ir jāveic Pasūtītāja klātbūtnē, ja vien iepriekš nav noslēgta rakstiska vienošanās par citiem nosacījumiem. Izpildītājs uzņemas visu risku un atbildību. Siltumavota testēšanas un nodošanas ekspluatācijā laikā, pieļaujams, ka daļu laika vada Pasūtītāja personāls, kas speciāli apmācīts šī darba turpmākai veikšanai. Taču tas nekādā veidā neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteiktās atbildības.

Kad vien tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, Pasūtītājs jāinformē par nodošanas ekspluatācijā rakstura un apjoma nozīmīgām izmaiņām pret sākotnēji plānoto un Izpildītājam jāsadarbojas jebkādu organizācijas pārbaužu un revīziju, kontroles procedūru veikšanā vai resursu izlietojuma novērtējumā, lai tiktu sasniegtas noteiktās prasības.

Izpildītājam jānodrošina nepieciešamie resursi un pieredzējis personāls, kas pārbaudes varētu veikt atbilstoši programmas prasībām.

- Nepārtraukta darbība bez jebkāda veida pārtraukumiem noteikto darbības uzticamības testu laikā un secīgas funkcionālās pārbaudes saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1. pielikumu - Izpildes garantijas un funkcionālie rādītāji. Garantijas pārbaudes procedūras sagatavošana un darbības rādītāju pārbaudes ziņojums, ko iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai.

- Pasūtītāja personāla līdzdalības nodrošināšana visos vadības procesos Izpildītāja uzraudzībā un vadībā un ar izpildītāja atbildību.

- Detalizētāk garantijas pārbaudes aprakstītas tehniskās specifikācijas 1. pielikumā.

- Visu nepieciešamo dokumentu iesniegšana saskaņā ar Normatīvo aktu prasībām un palīdzība Pasūtītājam vajadzīgo apliecinājumu sagatavošanā/iesniegšanā attiecīgajām valsts iestādēm.

Aukstā palaišana un aukstie testi

Pēc iekārtu un palīgiekārtu uzstādīšanas un izolēšanas darbu veikšanas Izpildītājs veic aukstos testus:

- elektroinstalāciju pārbaudes;

- signālu pārbaudes;

- gāzes un dūmu trauksmju un citu drošības trauksmju pārbaudes.

Cauruļvadi un visas citas spiedienam pakļautās daļas jāpārbauda ar spiediena testiem saskaņā ar atbilstošo normu prasībām.

Par veiktajiem testiem sastāda aku.

Karstā palaišana un automātikas pārbaudes tests

Pēc auksto testu sekmīga veikšanas, Izpildītājs sāk kompleksu sistēmas palaišanu. Palaišana tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Izpildītāja Projekta vadītājs sagatavos atsevišķu palaišanas plānu un grafiku, lai nodrošinātu kvalitāti palaišanas posmā.

Izpildītājs iesniedz pasūtītājam palaišanas plānus saskaņā ar iepriekš atsevišķi pieņemtu grafiku.

Palaišana notiek šādos posmos:

- Atsevišķu sastāvdaļa palaišana bez enerģijas nesējiem;

- Iekārtu un sistēmu palaišana ar enerģijas nesējiem;

- Funkcionālais tests;

- Ieslēgšanas/izslēgšanas tests;

- Drošības tests;

- Galvenie mērījumi;

- Sakaru tests;

- Elektriskās daļas pārbaudes akts.

Pārbaude darbībā

Pēc palaišanas notiek sistēmas pārbaude darbībā. Pārbaude darbībā tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Izpildītājam pirmie izmēģinājumi ir jāveic uz sava rēķina. Pēc šīs pārbaudes pabeigšanas Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju par gatavību uzsākt vienas nedēļas pārbaudi siltumavota darbībai pilnīgi automātiskā režīmā.

Vienas nedēļas pārbaudē iekļauj šādus uzdevumus:

- darbs ar pilnu jaudu vismaz 72h (septiņdesmit divas stundas);

- darbs ar minimālo jaudu vismaz 2h (divas stundas);

- darbs ar mainīgo jaudu (ieskaitot deklarētu minimālo, kā arī jaudas uzņemšanas un samazināšanas pārbaudes);

- darbs paralēli ar esošo “Komforts” katlu;

- mērījumu protokols ar datiem par saražoto siltuma enerģiju, un patērētajiem resursiem (šķelda, elektrība);

- mērījumi izplūdes emisijām;

- mērījumi trokšņa līmenim katlu mājas ārpusē.

Pilnīgi automatizētas un bez personāla darbības  pārbaude

Pārbaude, lai pierādītu siltumavota automatizētas un bezpersonāla darbības spēju. Pārbaude ilgst vismaz 1 (vienu) nedēļu. Pārbaudes laikā siltumavotā nedrīkst pastāvīgi uzturēties Izpildītāja personāls un visai darbībai jābūt kontrolētai attālināti. Pasūtītājs pārliecinās par automatizētu un bez personāla siltumavota darbību atkarībā no Auces pilsētas siltumenerģijas patēriņa, ar pilnu un daļēju slodzi, siltumavota pielāgošanos temperatūras pārmaiņām un avārijas apstāšanām un citiem traucējumiem. Pārbaude ir jāatkārto, ja pārbaudes laikā Izpildītāja personāls vairāk par 1 (vienu) reizi ir apmeklējis siltumavotu klātienē, lai veiktu izmaiņas vai ieregulēšanas darbības uz vietas katlu mājā Tehnikas iela 15, Auce.

## Būvvietas sakārtošana

- Montāžas atkritumu novākšana.

- Materiālu izkraušanas vietu, tajā skaitā siltumavota teritorijas ainavas/ceļa seguma atjaunošana, ja tas tika bojāts izmantojot smago tehniku būvdarbu un iekārtu piegādes laikā.

- Atkritumu apsaimniekošana atbilstoši Normatīvo aktu prasībām.

## Apmācību rīkošana

- Izpildītājs nodrošina teorētisku un praktisku apmācību attiecībā uz visiem siltumavota un tā daļu darbības aspektiem;

- personāla apmācība notiek šādās jomās: darbība, apkope, traucējumu/kļūdu meklēšana un novēršana;

- apmācībā ir jāpiedalās līdz 10 (desmit) vietējā personāla darbiniekiem, kurus ir izvēlējies Pasūtītājs;

- Teorētiskas un darba apmācības notiek siltumavota montāžas, iedarbināšanas sagatavošanas un iedarbināšanas posmā.

- Apmācība notiek latviešu valodā, vai nodrošinot tulkošanu latviešu valodā.

- Apmācību nobeigumā Izpildītājs sagatavo apmācību protokolu un iesniedz to Pasūtītāja pārstāvim.

## Garantija

Izpildītājs nodrošina:

- Bezmaksas attālināta pārraudzība/diagnostika pakalpojumu sniegšana piegādātajām iekārtām, atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam vai Pasūtītāja noteiktajam, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no ekspluatācijā nodošanas brīža;

- Visu ar garantiju saistīto darbu organizācija, plānošana un izpilde.

- Tehniskās palīdzības sniegšana Pasūtītājam remontdarbos un turpmākajā darbībā.

- Būvdarbiem atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam vai Pasūtītāja noteiktajam, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēnešus no ēkas ekspluatācijā nodošanas brīža.

- Programmnodrošinājuma apkalpošanas garantijas laikam ir jābūt vismaz 60 (sešdesmit) mēneši. Garantijas laikā Izpildītājam, pēc Pasūtītāja pieteikuma, ir jāveic visas nepieciešamās izmaiņas serveru, operatoru darba staciju, kontrolieru, lokālo vadības paneļu utt. programmnodrošinājumā, saglabājot garantijas saistības.

- Garantijas pakalpojumus sniedz saskaņā ar piedāvājumu, kopš brīža, kad siltumavots nodota ekspluatācijā.

- Ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus pieredzējuša inženiera, kurš bijis iesaistīts siltumavota iedarbināšanas procesā, pieejamība attālināti un pēc vajadzības uz vietas, kurš pārrauga Pasūtītāja darbības, vada traucējumu novēršanas procesus, sniedz konsultācijas darbības un apkopes jautājumos;

- Visā garantijas laikā ir jānodrošina vadības sistēmu attālās uzraudzības un diagnostikas pakalpojumi, lai palīdzētu siltumavota darbībā un traucējumu novēršanā. Nepieciešamības gadījumā nodrošina speciālista atbraukšanu 3 (trīs) stundu laikā.

- Iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas kompānijas nodrošinājuma vēstuli, kas sniedz nodrošinājumu garantijas periodā - būvdarbiem līdz _______un iekārtām līdz _____.

## Nododamā dokumentācijai

Uzņēmējs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju:

- 2 (divus) oriģinālus eksemplārus papīrveidā;

- 1(vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu ārējā datu nesējā (USB atmiņas karte, ārējais cietais disks.)

Izpilddokumentācijas ārējā datu nesējā  jāiekļauj:

- viens .pdf (Adobe Reader) dokuments, kurā iekļauta visa izpilddokumentācijā iekļautā dokumentācija (ar visiem saskaņojumiem);

- visi .dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader) vai citas izpilddokumentācijas izstrādē izmantotās programmatūras dokumenti un izmantotās paroles;

- visi rasējumi (AutoCAD vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) .pdf (Adobe Reader) formātā.

Papildus dokumentāciju, kas attiecās uz iekārtas ekspluatāciju:

- darba un apkopes rokasgrāmatas, kurās apkopota no iekārtu piegādātājiem saņemtā informācija. Šai dokumentācijai ir jābūt latviešu valodā, kas sevī ietver:

    - darba instrukcijas, kas būs pilnīgi pabeigtas tad, kad siltumavots sāks strādāt Pasūtītāja personāls;

    - pieļaujamie darba režīmi, parametri, kas jāuzrauga, pieļaujamās novirzes;

    - norādījumi, kā ieslēgt/izslēgts/mainīt katra komponenta un visa siltumavota darba režīmu;

    - traucējumi procedūras, kur aprakstīti iespējamie traucējumi un pasākumi šo traucējumu noskaidrošanai un novēršanai;

    - katram kļūdas paziņojumam ir jāpievieno ieteikums par nepieciešamajām operatora darbībām;

    - informācija par to, kā veikt ikdienas pārbaudes (piemēram, apsekošanas biežums, kas jāuzrauga utt.);

    - norādījumi par drošību;

    - cita informācija, kas vajadzīga siltumavota drošai ekspluatācijai;

    - instrukcijām ir jāpievieno attiecīgi fotoattēli, kas norāda komponentus, piemēram, pogas, slēdži, vārsti un citi vadības elementi;

    - siltumavota vispārējais apkopes plāns, kurā norādīti regulārie apkopes pasākumi un to periodiskums;

    - katru gadu paredzamais katra katla apstādināšanas laiks apkopes vajadzībām 5 (pieciem) gadiem;

    - paredzamā detaļu nomaiņa plānotās apstādināšanas laikā, piemēram, ārdi, utt..

    - Katlu mājas elektrotehniskā dokumentācija, kas sevī ietver elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes aktus.

# Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi

Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, ievērojot vispārīgos būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja prasības, jāiesniedz veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts.

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, ievērojot Tehniskajās specifikācijās  izvirzītās prasības, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ļaus Pasūtītājam pārliecināties par iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskas specifikācijas, kā arī šo nosacījumu prasībām.

Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda sekojošā informācija:

1. Būvprojekta realizācijas organizēšana:

  - būvprojekta organizatoriskās struktūras apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu.

  - darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus, būtiskākos piegādātājus, piesaistītos apakšuzņēmējus, speciālistus un cita informācija, kura raksturo būvprojekta organizatorisko struktūru.

  - darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem.

2. Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju.

Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta, pamatojoties uz Tehniskajām specifikācijām par veicamo Darbu specifiku, apjomu un metodēm.

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par plānoto izmantojamo būvniecības tehnoloģijām vai metožu pielietojumu katlumājas būvniecībai un aprīkošanai.

Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta projekta vadības pasākumi, nepieciešamie izpētes darbi, būvdarbu izpilde, vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā projekta izpildi no mobilizācijas līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī garantijas perioda aktivitātēm.

3. Galvenie būvizstrādājumi.

Pretendentam jāaizpilda tabula, kurā jānorāda galveno būvizstrādājumu izcelsmes vieta. Būvmateriāla ražotāja vai piegādātāja apliecinājums par to pieejamību līguma izpildes laikā. Iepirkuma komisija izvērtēs, vai Pretendentam ar līguma izpildes laikā pieejamiem būvizstrādājumiem/iekārtām ir iespējams īstenot iepirkumā paredzētos darbus un vai līguma izpildē minētie būvizstrādājumi būs pieejami Pretendentam. Pretendents var iekļaut zemāk minētajā tabulā papildus pozīcijas, ja vēlas sniegt detalizētāku informāciju par galvenajiem būvizstrādājumiem/iekārtām.

| Būvizstrādājuma nosaukums | Izcelsmes Vieta un ražotājs | Piegādātājs | Piegādātāja apliecinājumus |
| --- | --- | --- | --- |
| Biomasa (šķeldas) katla iekārta |  |  | Ir nepieciešams |
| Kurināmā sadales un padeves iekārta |  |  | Ir nepieciešams |
| Pelnu novākšanas sistēma ar pelnu konteineriem |  |  | Ir nepieciešams |
| Dūmgāzes apstrādes sistēma (ieskaitot dūmeni) |  |  | Ir nepieciešams |
| Automātiskā vadības sistēma |  |  | Ir nepieciešams |

Ja iepirkuma dokumentos (Tehniskajā specifikācijā, Tāmēs, u.c.) minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī zīmoli) un standarti, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Būvprojektiem minimālā sastāvā un Tehnisko specifikāciju prasībām. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tas iekļauj Tehniskajā piedāvājumā informāciju, kas ļauj noteikt materiālu ekvivalenci.

4. Detalizēts darba izpildes laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu (projektēšanas un būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpilde, iekārtu pasūtīšana, būvdarbu plānošana, mobilizācija, būvdarbu uzsākšana, autoruzraudzība, nodošana, būvlaukumu sakārtošanas u.c.) laika grafiks saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un Pretendenta piedāvājumu un Latvijas Republikas normatīvos aktus, nosakot izpildāmo darbu sākuma, norises un beigu posmus.

# Pielikumi:

1. pielikums “Izpildes garantijas un funkcionālie rādītāji”

2. pielikums „Būvprojekts minimālā sastāvā un būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem”

3. pielikums “Būvatļaujas”

Tehniskās specifikācijas

PIELIKUMS Nr.1

IZPILDES GARANTIJAS UN FUNKCIONĀLIE RĀDĪTĀJI

Vispārējais

Siltumavota darbības garantijām ir šādi nosacījumi:

Pieņem, ka siltumavots un siltumavota katls ir jauni un tīri, un, ka to pienācīgi ekspluatē un apkopj, saskaņā ar paredzētajām Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatām.

Izpildītājam tiks dota iespēja iztīrīt iekārtas (piemēram, iztīrīt kurtuves) tieši pirms pārbaužu sākuma.

Garantiju pamatā ir šādi ekspluatācijas apstākļi (normālapstākļi) kas ir spēkā attiecībā uz visiem slodzes punktiem:

nominālā katliekārtas jauda – 100%;

kurināmā šķelda

Izpildītājam ir jānorāda izmantotā formula un norādījumi par to, kā pārrēķināt siltumavota un katra katla darbības faktiskos rādītājus tādos apstākļos, kas atšķiras no normālapstākļiem.

Ekspluatācijas apstākļi

Siltumavota darbības garantijas ir atkarīgas no šādiem ekspluatācijas apstākļiem:

Siltumavots un katliekārta tiek darbināta ar maksimālo siltumslodzi.

No jauna uzstādītais siltumavots un katliekārta darbojas vienotā sistēmā ar esošo “Komforts” katlu.

Tiek paredzētas biežas katliekārtas palaišanas, atkarībā no siltumslodzes un biežas jaudas izmaiņas.

Viss elektroenerģijas un siltumenerģijas pašpatēriņš atbilst siltumavota vajadzībām.

Garantētie darbības parametri

Izpildītājs garantē šādus darbības rādītājus:

Nomināla siltuma jauda (NSJ)

Lietderības koeficients (LK)

Karstā starta laiks (KSL)

Aukstā starta laiks (ASL)

Nomināla siltuma jauda (NSJ)

Izpildītājs garantē norādīto nominālo siltuma jaudu, kW (jaudu ko katls izdod siltumtīklā).

Nominālai siltuma jaudai ir jābūt garantētai visā ārgaisa temperatūras diapazonā, ņemot vērā siltumtīkla temperatūras grafika siltumtīkla temperatūru vērtības.

Lietderības koeficients (LK)

Izpildītājs garantē lietderības koeficientu (LK).

LK nosaka šādi:

LK = SJ / FB * 100 [%]

,kur

SJ 	= centrālapkures (siltuma) jauda, kW

FB 	= kurināmā padeve kurtuvē, kWLHV(LHV – zemākais sadegšanas siltums)

Palaišanas laika garantija

Starta laika garantijas nosacījumi

Par starta laiku sauc laiku, ko aprēķina katlam no kurināmā aizdegšanas un gaisa padošanas brīža kurtuvē līdz kamēr katls darbojas ar 100 % slodzi.

Karstā starta laiks

Karstā starta laiks ir starta laiks, kad degšanu kurtuvē iespējams panākt bez manuālas aizdedzināšanas, t.i., padodot gaisu. Izpildītājam ir jāpiedāvā labākais iespējamais karstā starta laiks.

Aukstā starta laiks

Aukstā starta laiks ir starta laiks pēc tam, kad katla kurtuves temperatūra ir <50C (apmēram pēc 55 stundām atdzišanas režīmā). Izpildītājam ir jāpiedāvā labākais iespējamais aukstā starta laiks.

Minimālie rādītāji

Izpildītājs garantē šādus minimālos rādītājus:

Izmērītā nomināla siltuma jauda (NSJ) ir ne mazāka par Izpildītāja piedāvājumā norādīto jaudu;

Minimāla slodze 15%;

Izmērītais lietderības koeficients (LK) katlam ir ne mazāks par Izpildītāja piedāvāto rādītāju.

Izpildītāja veiktās garantijas pārbaudes

Vispārējās prasības

Izpildītājs veic garantijas pārbaudes saskaņā ar Izpildes garantiju un funkcionālo rādītāju prasībām.

Izpildītāja garantijas pārbaudes tiks veiktas pa posmiem, tiklīdz tas būs praktiski iespējams.

Lai iespējami samazinātu ekspluatācijas apstākļu svārstības, tad pirms pārbaužu sākuma siltumavotam un katliekārtai ir jādarbojas ar pastāvīgu jaudu ne mazāk kā divas stundas. Pārbaudes laikā apstākļiem ir jābūt nemainīgiem. Lai iegūtu reprezentatīvus datus, katras pārbaudes laiks ir ne mazāks par 8 (astoņām) stundām.

Izpildītājam ir tiesības pirms galīgās pārbaudes veikt 1 (vienu) provizorisku pārbaudi uz sava rēķina un lietojot savus instrumentus. Provizoriskās pārbaudes rezultātus var atzīt par galīgās pārbaudes rezultātiem, ja abas puses akceptē šo procedūru.

Kopējo lietderības koeficientu ieteicams mērīt pēc tiešas mērījumu metodes -  piepildot tukšu operatīvo noliktavu un nepārtraukti darbinot katlu 8 (astoņas) stundas. Kurināmais ir jānosver uz sertificētiem un kalibrētiem svariem. Ik pa divām stundām ir jāņem kurināmā paraugi un jānosaka to mitrums.

Vienojoties ar Pasūtītāju ir iespēja veikt lietderības koeficienta pārbaudi pēc netiešas mērījumu metodes.

Garantēto un labāko iespējamo rādītāju tabula katram katlam, kurus Izpildītājam ir jāgarantē un kuru pārbaudi Izpildītājam jānodrošina pirms objekta nodošanas Pasūtītājam

| Nr. | Parametrs | Pilna slodze, kurināmā mitrums 55 %. | Daļēja slodze, 15% no katla nominālas slodzes, kurināmā mitrums 55 % | *Pilna slodze, kurināmā mitrums 55 %, pie zemākas ārgaisa temperatūras un maksimālas siltumnesēja turpgaitas temperatūras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroenerģijas pašpatēriņš, kW | Jāsasniedz labākais iespējamais | Jāsasniedz labākais iespējamais | Jāsasniedz labākais iespējamais |
| 2 | Nomināla siltuma jauda NSJ, kW | Jāgarantē atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un Izpildītāja piedāvājumam - MW | Jāgarantē atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām – 15% | Jāgarantē atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un Izpildītāja piedāvājumam - MW |
| 3 | Kopējais lietderības koeficients LK, % | Jāgarantē atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un Izpildītāja piedāvājumam - % | Labākais iespējamais atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam | - |

*Jā šādu pārbaudi nevarēs veikt pirms siltumavota nodošanas Pasūtītājam, tad Pasūtītājs šo pārbaudi noorganizēs atsevišķi, pieaicinot Izpildītāju fiksēt rādītājus.

|  | Elektrostatiskais filtrs: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. Nr. | Nosaukums | Mērv. |  |  |  |
| 1 | Cieto daļiņu saturs pēc ESP (pie 6% O2) | mg/Nm3 | Jāgarantē atbilstoši MK Nr. 17 prasībām un VVD izdotajos Tehniskajos noteikumos |  |  |
| 2 | Elektroenerģijas pašpatēriņš | kw/st | Labākais iespējamais atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam |  |  |

Pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds paraksts: Dokumentu paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu

Identifikācijas Nr. DE 2026/10

Nolikuma 3. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.”

Identifikācijas Nr. DE 2026/10

- < Pretendents > apņemas veikt iepirkuma “Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.”identifikācijas Nr. DE 2026/10 Pakalpojumu saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un tehnisko specifikāciju par kopējo līgumcenu:

| Pakalpojums | Piedāvātā cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| Projektēšanas pakalpojumi |  |
| Katlu mājas ēkas būvniecība |  |
| Katlu iekārta ar aprīkojumu un palīgiekārtām |  |
| Autoruzraudzības pakalpojumi |  |
| KOPĀ EUR, bez PVN |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā EUR, ar PVN: |  |

*EIS Finanšu piedāvājumā norādāmā vērtība

2. Piedāvājuma Līgumcenā jāietver visi būvdarbi. Būvdarbi ietver darbu apjomu sarakstos minētajās tāmēs uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai veiktu būvdarbus Būvobjektā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, izbūves darbu projektu un nodotu Būvobjektu ekspluatācijā un Pasūtītājam, sagatavošanās darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī visas ar būvniecību un projektēšanu saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Būvdarbi ietver arī visu Būvdarbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, būvniecības vadību un organizēšanu, izpilddokumentācijas (t.sk. digitālā veidā izpildshēmas) un citas dokumentācijas sagatavošanu, būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai. Uzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājuma cenā, kas noteikta atbilstoši Iepirkuma nolikuma un Līguma noteikumiem, tas iekļāvis visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbiem un visu Līgumā un Iepirkuma dokumentos noteikto prasību izpildi.

3. Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.tml. Kopsavilkumu aprēķiniem pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Pretendents izmanto Finanšu piedāvājuma pielikumu – Būvdarbu tāmi, ietverot visus izdevumus, tādus kā - virsizdevumi un pieskaitāmie izdevumi, apdrošināšanas izdevumi, bankas galvojumi un citi izdevumi atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un līgumam, testēšanas, darba aizsardzības, kvalitātes kontroles un vides aizsardzības izdevumi un peļņa.

4. Paskaidrojuma raksts par Finanšu piedāvājuma pielikumu – tāmes aizpildīšanu:

4.1. Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotie Finanšu piedāvājuma pielikums valsts valodā datordrukā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.239 LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

4.2. Finanšu piedāvājuma pielikumā rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst! Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.

4.3. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām un to nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai, un Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

4.4. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, kuri ietver visus darbus, kuri ietverti Būvprojektā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un Būvobjekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildu maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

Pielikums – Finanšu piedāvājuma tāme

Pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds paraksts: Dokumentu paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu

Iepirkuma ID Nr. DE 2026/10

Nolikuma 4. pielikums

INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI

Iepirkumam

“Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.”

identifikācijas Nr. DE 2026/10

1. Pretendentam, personālsabiedrībai vai vismaz vienam personālsabiedrības biedram (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai vismaz vienam piegādātāju apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), Pretendenta norādītai personai, uz kuru iespējām Pretendents balstās, , lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībām, iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (t.i., 2023., 2024. un 2025. gadā)  ir pozitīva pieredze  līdzīga būvprojekta realizācijā.

Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiek uzskatīts vismaz 1(viens) biomasas (šķeldas) katlumājas jaunas būvniecības vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādes darbs, kas ietver biomasas (šķeldas) katlumājas jaunas būvniecības vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādes darbus, kur katlu iekārtas jauda katlumājā ne mazāka kā 3 MW.

2) vismaz viens izstrādātais būvprojekts ir realizēts un, kur pakalpojums ir pabeigts uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi un par kuriem darbiem ir pieņemšanas – nodošanas akts.

1. tabula

| Nr. p.k. | Līguma nosaukums Darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiks (m.g. – m.g.) | Norādīt līguma ietvaros veiktos Darbus un apjomus: - Līguma (Objekta) nosaukums; - Apraksts | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis | Pašu spēkiem izpildītais līguma apjoms, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Tabulu papildināt ar nepieciešamo aiļu skaitu

  - Attiecīgi par katru pieredzi kas norādīta nolikuma 4. pielikumā, papildus jāpievieno apliecinošs dokuments (pasūtītāja pozitīva atsauksme un/vai nodošanas – pieņemšanas akts, kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments), kas pierāda pieredzes atbilstību 1. punkta prasībām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par ietvertās informācijas atbilstību un patiesumu Nolikuma 9.9. un 9.10. apakš punktu prasībām.

Pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds paraksts: Dokumentu paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu

Iepirkuma ID Nr. DE 2026/10

Nolikuma 5. pielikums

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO PERSONĀLU UN KVALIFIKĀCIJU

Iepirkumam

“Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.”

identifikācijas Nr. DE 2026/10

    - Līguma izpildē iesaistītais personāls

  - <Pretendents> nodrošina kvalificētu personālu, kas ir sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kas nodrošina Tehniskās specifikācijas uzdevumu izpildi, t.sk. nodrošina šādu speciālistu komandu:

Speciālisti, kas atbildīgi par Darbu nodrošināšanu atbilstoši nolikuma 9.9. apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem:

1. tabula

| Nr. p.k. | Pienākumi līguma izpildē (Personāla funkcijas var apvienot, ja personai ir Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija un pieredze. | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr. (izdevējs, derīguma termiņš) | Persona, kuru pārstāv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta vadītājs – autoruzraugs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanas sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments |  |  |  |
| 2. | Sertificēts speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā (vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments) |  |  |  |
| 3. | Sertificēts speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā (vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments) |  |  |  |
| 4. | Ēku būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā (darbības sfēra – būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments |  |  |  |
| 5. | Sertificēts speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā (darbības sfēra – siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments |  |  |  |
| 6. | Sertificēts speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (darbības sfēra – elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība) vai līdzvērtīgs ārvalstīs izdots dokuments |  |  |  |

Tabulu papildināt ar nepieciešamo aiļu skaitu

Pretendents līguma izpildē var nominēt vienu speciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists izpilda noteiktās pieredzes un kvalifikācijas prasības un speciālistam atbilstoši Tehniskajai specifikācijai / Projektēšanas uzdevumam / Autoruzraudzības uzdevumam un tā pielikumiem noteiktais darba apjoms objektīvi pieļauj kvalitatīvi veikt visus pienākumus.

- Būvprojekta vadītāja - autoruzrauga, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanas sertifikāts pieredzes apraksts,

kas atbilst Nolikuma 9.9. apakšpunkta noteiktajām prasībām:

2.1. Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists- Būvdarbu vadītājs, ar būvprakses sertifikātu, kuram iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (t.i., 2023., 2024. un 2025.gadā) ir pozitīva pieredze kā būvdarbu vadītājam.

Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiek uzskatīts vismaz 1(viens) biomasas (šķeldas) katlumājas jaunas būvniecības vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādes darbs, kas ietver biomasas (šķeldas) katlumājas jaunas būvniecības vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādes darbus, kur katlu iekārtas jauda katlumājā ne mazāka kā 3 MW.

2.tabula

| Nr. p.k. |  | Izstrādāto Būvprojektu saraksts, kas raksturo Nolikuma 9.9. apakšpunkta noteikto prasību izpildi |  |  | Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Līguma / Būvprojekta nosaukums, adrese |  |  |  |  |
|  |  | Būvniecības veids (pārbūve / jaunbūve) |  |  |  |  |
|  |  | Līguma uzsākšanas un pabeigšanas laiks /mēnesis, gads/ |  |  |  |  |
|  |  | Datums, kad būvprojekts ir pabeigts un akceptēts (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs. |  |  |  |  |
| Papildu pieredze B kritērijam “Būvprojekta vadītāja- autoruzrauga pieredze” (ja attiecināms) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Līguma / Būvprojekta nosaukums, adrese |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības veids (pārbūve / jaunbūve) |  |  |  |  |  |
|  | Līguma uzsākšanas un pabeigšanas laiks /mēnesis, gads/ |  |  |  |  |  |
|  | Datums, kad būvprojekta izstrāde ir pabeigta un akceptēta (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs |  |  |  |  |  |

Tabulu papildināt ar nepieciešamo aiļu skaitu

*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

2.2. Papildus par Nolikuma 9.9. apakšpunktā noteiktās katras prasības izpildi jāpievieno apliecinošs dokuments, kas pierāda būvprojekta vadītāja – autoruzrauga iepriekšējo pieredzi. Piemēram, Pasūtītāja pozitīva atsauksme vai akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai paziņojums par būvniecību kopija no Būvniecības informācijas sistēmas, vai alternatīvs dokuments.

- Ēku būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā (darbības sfēra – būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) pieredzes apraksts, kas atbilst Nolikuma 9.10. apakšpunkta noteiktajām prasībām:

| N. p. k. | Veikto darbu saraksts, kas raksturo Nolikuma 9.10. apakšpunkta prasību izpildi |  | Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Līguma / Objekta nosaukums, adrese |  |  |
|  | Būvniecības veids (pārbūve / jaunbūve) |  |  |
|  | Līguma uzsākšanas un pabeigšanas laiks /mēnesis, gads/ |  |  |
|  | Būvdarbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu vai līdzvērtīgu ārvalstīs izdotu dokumentu |  |  |
|  | Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai |  |  |
| Papildu pieredze C kritērijam “Ēku būvdarbu vadītāja pieredze” (ja attiecināms) |  |  |  |
| 2. | Līguma / Objekta nosaukums, adrese |  |  |
|  | Būvniecības veids (pārbūve / jaunbūve) |  |  |
|  | Līguma uzsākšanas un pabeigšanas laiks /mēnesis, gads/ |  |  |
|  | Būvdarbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu vai līdzvērtīgu ārvalstīs izdotu dokumentu |  |  |
|  | Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā |  |  |

Tabulu papildināt ar nepieciešamo rindu skaitu

*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

3.1. Papildus par Nolikuma 9.10. apakšpunktā noteiktās katras prasības izpildi jāpievieno apliecinošs dokuments, kas pierāda būvdarbu vadītāja iepriekšējo pieredzi. Piemēram, Pasūtītāja pozitīva atsauksme vai akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai paziņojums par būvniecību kopija no Būvniecības informācijas sistēmas, vai alternatīvs dokuments.

4. APLIECINĀJUMI (ja attiecināms)

4.1. Ja Būvkomersantu reģistrā (publiski pieejamā Būvniecības informācijas sistēmā, attiecīgā būvkomersanta informācijas sadaļā “Aktuālā informācija par būvspeciālistiem”) Pretendentam nav reģistrēts attiecīgais speciālists, jāiesniedz parakstīts apliecinājums par piekrišanu par dalību Līguma izpildē konkrētā pozīcijā:

Līguma izpildē iesaistītā speciālista apliecinājums

par gatavību piedalīties Iepirkumā

Ar šo, es apņemos, strādāt pie līguma izpildes atklātā konkursā “Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov. (identifikācijas Nr. DE 2026/10) kā ____________________    (aizpilda par attiecīgo speciālistu)

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

Ar šo es apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā, šis dokuments satur patiesas ziņas par mani, manu kvalifikāciju un pieredzi. Es apzinos, ka nepatiesas informācijas sniegšana var būt par piedāvājuma neatbilstības un tā noraidīšanas iemeslu.

Piekrītu, ka Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

Pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds paraksts: Dokumentu paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu

Iepirkuma ID Nr. DE 2026/10

Nolikuma 6. pielikums

Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju UN PERSONAS, UZ KURAS SPĒJĀM BALSTĀS PRETENDENTS

Iepirkumam

“Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.”

identifikācijas Nr. DE 2026/10

  - Ar šo apliecinām, ka Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai:

  - Personas, uz kuras spējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai  (ja attiecināms)

2.1. Norāda personas, uz kuras profesionālajām spējām, Pretendents balstās:

1. tabula

| Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs | Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei persona piesaistīta (norādot, kura Nolikuma prasība tiek izpildīta) | Resursu, kurus persona nodos Pretendentam, apraksts |
| --- | --- | --- |

Tabulu papildināt ar nepieciešamo kolonnu skaitu

    - Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas (Pretendents aizpilda 1. tabulu).

    - Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālām spējām, Pretendentam papildus jāiesniedz personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā norādot, ka:

1) tai būs nepieciešamie resursi, uz kuriem Pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu un,

2) šie resursi Pretendentam būs pieejami visu Iepirkuma Līguma izpildes laiku, un ka persona nodos Pretendenta rīcībā Līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus būvdarbus, kādi tiks sniegti Līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.

  - Pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 %  no kopējās Līguma vērtības, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un tās Iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem (ja attiecināms).

3.tabula

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktpersona, telefona Nr. | Norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums | Nododamās Līguma daļas saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | apraksts | Apjoms EUR |

Tabulu papildināt ar nepieciešamo kolonnu skaitu

3.1. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

3.2. Jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums.

## Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ____________________________ (<apakšuzņēmēja nosaukums>) apņemas strādāt Iepirkumā  “Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.”identifikācijas Nr.DE 2026/10,  pie Līguma daļas _________________________________________ izpildes saskaņā ar tehnisko specifikāciju kā Pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ____________________ (<apakšuzņēmēja nosaukums>) apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju.

Pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds paraksts: Dokumentu paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu

Identifikācijas Nr. DE 2026/10

Nolikuma 7. pielikums

Līguma projekts

LĪGUMS Nr. ____

Par katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles novadā

Dobele                                                                                  	                           Datumu skatīt laika zīmogā

SIA “Dobeles enerģija”, Reģ.nr. 45103002039, turpmāk šī līguma tekstā saukts – Pasūtītājs, tās valdes locekļa Ģirta Ozoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un

___________, reģistrācijas Nr.____________, turpmāk līguma tekstā saukts – Izpildītājs, tās _____ personā, kurš rīkojas saskaņā ar __________, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi - Puses un Puse, saskaņā ar SIA “Dobeles enerģija” Iepirkumu komisijas 2026. gada ____ lēmumu iepirkumā “Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.”, turpmāk Būvdarbi, iepirkuma identifikācijas numurs DE 2026/10, noslēdz šo līgumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts – Līgums, par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, izmantojot savas profesionālās prasmes un iemaņas,  Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt būvdarbus Rūpniecības ielā 15, Aucē (turpmāk – viss kopā saukts Objekts vai Katlumāja) saskaņā Tehnisko specifikāciju (Pielikums. Nr.__), tai skaitā-  Darbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma __.pielikums), Finanšu piedāvājumu (Līguma __.pielikums) un Prognozēto naudas plūsmas pārskatu (līguma __.pielikums) nodot Pasūtītājam objekta dokumentāciju, turpmāk tekstā - Būvobjekts.

  - Izpildītājs apņemas veikt Būvdarbus, ievērojot Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīvu, Latvijas valsts standartu, Eiropas Savienības dalībvalstu standartu, tehniskās specifikācijas (__. pielikums) noteiktās prasības un atbilstoši finanšu piedāvājumam (___. pielikums), turpmāk tekstā viss kopā – Pakalpojums.

1.3. 	Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

2. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. 	Atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (Līguma __. pielikums), Puses vienojas, ka Līgumcena par Līgumā un tā pielikumos noteiktajiem Darbiem, turpmāk – Līgumcena ir __________ EUR (_______________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN).

2.2.	Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otrās, trešās daļas nosacījumus, kas nosaka īpašo nodokļa piemērošanas režīma būvniecības pakalpojumiem kārtību, proti, ka PVN apmaksu par Darbiem veic Pasūtītājs (būvniecības pakalpojumu saņēmējs).

2.3.	Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu (izņemot PVN) un citu normatīvo aktu izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma summu.

2.4.	Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņa piedāvājums iekļauj izmaksas visiem nepieciešamajiem darbiem, materiāliem, stiprinājumu elementiem, mehānismiem, darba rīkiem u.t.t., kas nav minēti Tāmē (Līguma __. pielikums), bet kas ir nepieciešami kvalitatīvai, atbilstoši tehnoloģijas, būvmateriālu ražotāju un būvnormatīvu prasībām Tāmē uzskaitīto darbu veikšanai. Šādus darbus Izpildītāja pienākums ir izpildīt.

2.5.	Izpildītājam nav tiesību prasīt papildu samaksu, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Būvdarbus un/vai materiālus un/vai izmaksas, saskaņā ar būvprojekta izstrādi  un situāciju Objektos, kļūdījies cenās, nav piedāvājis cenu par visu Būvdarbu apjomu, kas nepieciešami Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, Objektu pieņemšanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem. Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Būvdarbus tādā apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā realizētu būvniecības ieceres dokumentācijā noteikto, sedz Izpildītājs.

NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.6.	Avansa maksājums tiek paredzēts 15% apmērā no 2.1.punktā norādītās līgumcenas. Izpildītājam ir tiesības saņemt avansa maksājumu, ja vienlaikus ar avansa rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma 9.daļai atbilstošu priekšapmaksas (avansa maksājuma atmaksas) garantijas dokumentu.

2.7.	Līguma 2.1. punktā norādītā Līgumcena, atņemot veikto avansa maksājumu 15% apmērā, tiek apmaksāta pa daļām Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša Izpildītāja sagatavota un Pasūtītājam iesniegta rēķina saņemšanas dienas.

2.8. 	Par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī Pasūtītājs maksā Izpildītājam 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Būvdarbu izpildes un Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, bankas vai apdrošināšanas kompānijas vēstuli, kas sniedz nodrošinājumu garantijas periodā - būvdarbiem līdz _______un iekārtām līdz _____, Dobeles novada Būvvaldes akcepta par Līgumā noteikto Darbu izpildi un Līguma noteikumiem atbilstoša Izpildītāja sagatavota, Pasūtītājam iesniegta rēķina saņemšanas.

2.9.	Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam .

2.10.	Izpildītājs rēķinu noformē elektroniskā formā, kas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs rēķinu nosūta elektroniski uz e-pastu:  lita.jekabsone@dobelesenergija.lv

2.11.	Rēķinos jānorāda:

2.11.1.	Pasūtītāja nosaukums;

2.11.2.	Līguma numurs.

2.11.3.	Rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. panta prasībām.

2.11.4.	Norāde vai tas ir izpildīto darbu ikmēneša rēķins, vai gala rēķins;

2.11.5.	Būvdarbu izpildes akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

2.12.	Ja netiek ievērotas Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz rēķiniem, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt rēķinu, un šādā gadījumā Pasūtītājs bez jebkādām sankcijām ir tiesīgs neievērot Līgumā noteikto samaksas kārtību.

2.13.	Būvdarbu izpildes aktā ir jānorāda:

2.13.1.	Atskaites periods.

2.13.2.	Pasūtītāja nosaukums

2.13.3.	Būvdarbu apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu, pamatojoties uz veiktajiem darbu apjomiem, par kuriem vai par kopīgām pārbaudēm.

2.13.4.	Būvdarbu izpildes aktā par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem jābūt norādei “Būvdarbu izpildes akts par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem”.

2.13.5.	Būvdarbu izpildes akta forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

2.14.	Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veikti Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

2.15.	Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses veic galīgo norēķinu par Izpildītāja faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem Būvdarbiem un Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā pastāv domstarpības par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā par to apjomiem) līdz Līguma izbeigšanas dienai, šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību.

CITI NOTEIKUMI

2.16.	Līgumcenā ir iekļautas:

2.16.1.	Visas izmaksas, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu, tai skaitā, Tāmē atspoguļotās izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru izdevumi, samaksa un nodokļi Būvdarbu veikšanai iesaistītājam personālam, izmaksas par Būvdarbu veikšanai izmantoto būvizstrādājumu, palīgmateriālu, tehnoloģiju, aprīkojuma un iekārtu (šī Līguma tekstā – “Materiāli”) iegādi un piegādi, izmaksas par Būvdarbu veikšanai nepieciešamās tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, energo un citiem resursiem, Projekta dokumentācijas detalizācijas un darbu rasējumu izstrādes izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Izpildītāja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu;

2.16.2.	vispārīgās izmaksas, tai skaitā, – Būvdarbu sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izmaksas, Materiālu, mehānismu, tehnikas un aprīkojuma uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Objekta teritorijas sakārtošanas, apdrošināšanas, kredītiestādes, turpmāk – bankas, garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī mērījumu, pārbaudes, iezīmēšanas, Būvdarbu sadārdzinājuma (inflācijas) un visas citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi;

2.16.3.	izmaksas, kas saistītas ar iespējamo Defektu novēršanu;

2.16.4.	Izpildītāja virsizdevumi un peļņa.

2.17.	Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs bankā ir veicis attiecīgās maksājuma summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

2.18.	Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņa piedāvājums iekļauj izmaksas visiem nepieciešamajiem darbiem, materiāliem, stiprinājumu elementiem, mehānismiem, darba rīkiem u.t.t., kas nav minēti Tāmē, bet kas ir nepieciešami kvalitatīvai, atbilstoši tehnoloģijas, būvmateriālu ražotāju un būvnormatīvu prasībām Tāmē uzskaitīto darbu veikšanai. Šādus darbus Izpildītāja pienākums ir izpildīt.

3. PAKALPOJUMA IZPILDES TERMIŅŠ

  - Kopējais Līguma izpildes termiņš  noteikts ___ (___________) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā  līdz 01.10.2027.

  - Izpildītājs nodrošina Darbu izpildi, ievērojot Darbu izpildes grafikā (Līguma __. pielikums) noteiktos termiņus.

  - Darbu izpildi apliecina Pušu parakstīti Darbu nodošanas – pieņemšanas akti un akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem, kad Dobeles novada Būvvalde ir akceptējusi Līgumā noteikto Darbu izpildi.

  - Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlā kā 3 (trīs) darbdienu laikā ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi Darbu izpildes laika grafikos noteiktajos termiņos.

  - Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri tam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

  - Ja Izpildītājam objektīvu iemeslu dēļ nepieciešams Darbu izpildes termiņa pagarinājums, Izpildītājs par to rakstiski ziņo Pasūtītājam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

  - Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu, 3 (trīs) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

  - Ja Izpildītāja ieskatā ir iestājies kāds no Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesības Izpildītājam uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar lūgumu izskatīt Līguma izpildes termiņa pagarināšanas iespēju. Izpildītājs lūgumā norāda dokumentāri pierādāmus apstākļus, kas Izpildītāja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, šo apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, termiņiem un, ja iespējams, norāda nepieciešamo termiņa pagarinājumu, iesniedzot koriģētu Darbu izpildes grafiku (Līguma __. pielikums).

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma un/vai Darbu vai Darbu daļas izpildi jebkurā brīdī, rakstveidā informējot par to Izpildītāju. Līgumā noteiktajā Darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, uz kādu Pasūtītājs ir apturējis Darbu izpildi (ja Darbi netiek apturēti saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību). Pasūtītājam ir tiesības atjaunot Līguma un/vai Darbu vai Darbu daļas izpildi jebkurā brīdī, paziņojot par to Izpildītājam, un šajā gadījumā Puses noslēdz rakstveida vienošanos, iekļaujot Darbu izpildes grafikā laiku, uz kuru Līguma darbība un/vai Darbu vai Darbu daļa tika apturēta.

  - Gadījumā, ja Darbu veikšana tiek apturēta un/vai pārtraukta neatkarīgi no apturēšanas vai pārtraukuma iemesliem, Izpildītājs nav tiesīgs prasīt un Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt jebkādus zaudējumus un/vai maksāt papildus samaksu, kompensāciju, izdevumus, atlīdzību Izpildītājam par dīkstāvi. Tāpat Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam nekādus izdevumus, saistībā ar Darbam nepieciešamo iekārtu, tehnikas, darbaspēka mobilizēšanu vai demobilizēšanu, kas radās sakarā ar Darbu apturēšanu un/vai pārtraukšanu.

  - Darbu izpildes prasības noteiktas Tehniskajā specifikācijā (Līguma _. pielikums).

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. 	Pasūtītājam ir tiesības:

4.1.1. 	Saņemt Pakalpojumu, kas veikts atbilstoši Līguma noteikumiem.

4.1.2. 	Uz informācijas saņemšanu, kas saistīta ar Pakalpojuma veikšanu.

4.2. 	Pasūtītājam ir pienākumi:

4.2.1. 	Samaksāt par Pakalpojumu, kas veikts atbilstoši Līguma noteikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ko apstiprina Pušu parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts.

4.2.2. 	Sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kas atkarīga no Pasūtītāja un nepieciešama Pakalpojuma izpildei, ja to rakstiski pieprasa Izpildītājs.

4.2.3. 	Tikties ar Izpildītāju par Pakalpojuma veikšanu saistītu jautājumu risināšanai.

4.3. 	Izpildītājam ir tiesības:

4.3.1. 	Uz samaksu par kvalitatīvu Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.3.2. 	Pieprasīt un saņemt nepieciešamos tehniskos noteikumus no attiecīgām institūcijām. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Pakalpojuma izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvobjekta izstrādes vajadzībām. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

4.4. 	Izpildītājam ir pienākumi:

4.4.1. 	Ja Izpildītājs neveic Būvniecību atbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērst norādītos trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Līguma izpildē.

4.4.2. 	Nekavējoties rakstiski brīdināt Pasūtītāju par tādiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un var kavēt Izpildītāja saistību izpildi, ja tiem ir būtiska nozīme.

4.4.3. 	Ja Būvobjekta vai kādas tā stadijas izvērtēšanas laikā ieinteresētās vai vērtējošās institūcijas lūdz sniegt papildu paskaidrojumus, norāda uz kādiem Būvobjekta trūkumiem vai nepilnībām, Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un par saviem līdzekļiem novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav ilgāki par Līgumā noteikto pabeigšanas termiņu konkrētajam darbam. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana,  defektu vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto Būvobjekta izstrādes pabeigšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas Izpildītāja vainas dēļ.

5. PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA

5.1. 	Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu tikai tad, kad Izpildītājs ir parakstījis noslēdzošo pieņemšanas – nodošanas aktu.

5.2. 	Izpildītājs ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam visu ar Pakalpojuma izpildi saistīto dokumentāciju un ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi, Pasūtītājs iegūst īpašuma tiesības uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

5.3. 	Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem, trūkumiem. Izpildītājs trūkumus novērš par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.

5.4. 	Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

6. IZPILDĪTĀJA PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

Iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

6.1. 	Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

6.2. 	Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus līguma izpildē. Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un tikai Līgumā noteiktā kārtībā un gadījumos, ja piedāvātais personāls atbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēju viedokli par nomaiņas iemesliem.

6.3.	Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē, vismaz 2(divas) darba dienas pirms Izpildītājs iesaista Līguma izpildē jaunu apakšuzņēmēju vai nomaina esošo apakšuzņēmēju (šis nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem).

6.4. 	Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju;

6.5. 	Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem izvērtēšanas kritērijiem.

6.6. 	Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.

6.7. 	Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.8. 	Ja Izpildītājs neievēro Līguma šajā sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

6.9. 	Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem Darbiem, to kvalitāti un atbilstību Līguma nosacījumiem attiecībā pret Pasūtītāju ir atbildīgs Izpildītājs. Izpildītājs ir atbildīgs par laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem.

- KONTAKTPERSONAS

7.1. 	Kontaktpersona no Pasūtītāja puses, kuram ir tiesības rīkoties Pasūtītāja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz šo Līgumu: _________, e-pasts: _____________, tālrunis: ______________.

7.2. 	Kontaktpersona no Izpildītāja puses, kuram ir tiesības rīkoties Izpildītāja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz šo Līgumu: :___________, e-pasts:______________, tālrunis:

7.3. 	Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

8. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

8.1. 	Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

8.2. 	Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darbu izpildi.

8.3. 	Izpildītājs ir atbildīgs, lai visā Līguma darbības laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.4. 	Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darbu uzsākšanas vai izpildes termiņus, vai apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas.

8.5. 	Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līguma 2. sadaļā noteiktos maksājumus, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas.

8.6. 	Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas ir saistītas ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas bez PVN.

8.7. 	Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līgumā paredzēto saistību veikšanas.

8.8. 	Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līguma noteiktā garantijas laikā atbild par savu piesaistīto Apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

8.9. 	Ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Būvdarbu veikšana sakarā ar Izpildītāja un/vai Apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem, Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam.

8.10. 	Jebkuru līgumsodu, kas saskaņā ar Līgumu pienākas un ir maksājams Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās Līgumcenas.

8.11. 	Puses nav atbildīgas viena otrai par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihija, jebkura rakstura karadarbība, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk nekā 2 (divus) kalendāros mēnešus pēc kārtas, Puses ir tiesīgas vienpusēji lauzt Līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies šādā veidā.

8.12.	Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā, savukārt ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo sarunu ceļā, tad strīds izskatāms tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

9. SAISTĪBU NODROŠINĀJUMS UN GARANTIJAS

  - Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam nodrošinājumus, kuru saturs ir saskaņots ar Pasūtītāju, šādā kārtībā un termiņos:

    - Izpildītājs vienlaicīgi ar avansa rēķinu iesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma garantiju avansa apmērā no Līguma cenas.

    - Izpildītājs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma cenas. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma 3.1.punktā Līguma izpildes  termiņa.

    - Izpildītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas. Garantijas laika nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz Izpildītāja garantijas saistību izpildei un 30 dienas pēc garantijas termiņa notecēšanas.

    - Par nodrošinājumu var kalpot: kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise.

    - Nodrošinājums ir neatsaucama kredītiestādes garantija, ko ir izdevusi kredītiestāde, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas polise, ko izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, kam saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu. Nodrošinājumam ir jāsatur tā izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Izpidītāja saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.

    - Nodrošinājumam kredītiestādes garantijas formā jābūt izdotam saskaņā ar un tam piemērojamas šādas materiālo tiesību normas: Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas saistīts ar nodrošinājumu, izšķirams Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas procesuālajām tiesību normām.

    - Gadījumā, ja nodrošinājums tiek iesniegts kā apdrošināšanas polise, apdrošināšanas prēmijas samaksai ir jābūt veiktai pilnā apmērā un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi.

    - Gadījumā, ja nodrošinājumi nesedz visu summu, kas Pasūtītājam pienākas no Izpildītāja (līgumsods, zaudējumu atlīdzība sakarā ar Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi no Izpildītāja puses), Pasūtītājam ir tiesības šo summu segšanu pieprasīt tieši no Izpildītāja.

10. ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA

  - Izpildītajam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

    - Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu.

    - Citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

  - Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

    - Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis Pakalpojuma izpildē atklātās kļūdas un trūkumus;

    - Citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.

  - Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

- LĪGUMA IZBEIGŠANA UN GROZĪŠANA

11.1. 	Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.2. 	Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam, vismaz 20 (divdesmit) dienas iepriekš, ja:

11.2.1.  	Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu.

11.2.2. 	Tiek apturēta vai izbeigta Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēju profesionālās darbības sertifikāta/atļaujas darbība.

11.2.3. 	Izpildītājs savas vainas dēļ pieļauj Līgumā noteikto saistību izpildes kavējumu un kavējums pārsniedz 20 (divdesmit) dienas.

11.2.4. 	Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām vai netiek uzsākta defektu novēršana.

11.2.5. 	Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

11.2.6. 	Par atkārtotiem Līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu kopsumma pārsniedz 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas bez PVN.

11.3. 	Izbeidzot Līgumu 10.2. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sagatavo atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi veikto Pakalpojumu. Sagatavojot aktu, Puses ņem vērā veiktā Pakalpojuma kvalitāti. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc minētā akta parakstīšanas.

11.4. 	Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājam jānodod Pasūtītājam izstrādātais Būvobjekts esošajā apjomā.

11.5. 	Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Pasūtītājam vismaz 20 (divdesmit) dienas iepriekš, ja maksājuma kavējums pārsniedz 10 (desmit) darba dienas.

11.5. 	Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājam vai tā valdes vai padomes loceklim, patieso labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.

11.6. 	Līguma izbeigšana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

11.7. 	Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu.

11.8. 	Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, bet būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus par Līguma grozījumiem.

11.9. 	Līgumā noteiktos termiņus var grozīt šādos gadījumos:

10.9.1. Būvdarbu vai tā daļas apturēšana no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tajā skaitā, tāda, ko ietekmē valsts vai inženierkomunikāciju īpašnieku rīcība.

10.9.2. Būvdarbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.

11.10. 	Līgumcenu var grozīt un izmaiņas Būvdarbu daudzumos var izdarīt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā 61. pantā un Līguma 8. sadaļā noteikto.

11.11. 	Ja Būvdarbu izpildes gaitā ir nepieciešamas Līguma termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu, kurā iekļauj Būvdarbu izpildes termiņa kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, darba izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju.

11.12. 	Gadījumos, kad papildus Būvdarbus iespējams veikt paralēli citiem Būvdarbiem un to veikšana neprasa būtisku papildus darbaspēka resursu piesaistīšanu, Līguma izpildes termiņš papildus Būvdarbu dēļ netiek pagarināts.

11.13. 	Piegādātāju vai apakšuzņēmēju saistību pret Izpildītāju neizpilde nevar būt pamatojums Līguma izpildes termiņa pagarinājumam.

12. KONFIDENCIALITĀTE UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

12.1. 	Par konfidenciālu tiek uzskatīta jebkura informācija, ko kāda no Pusēm ir uzzinājusi Līguma sagatavošanas, parakstīšanas vai izpildes laikā (izņemot informāciju, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60. pantā ir vispārpieejama), tai skaitā, jebkāda informācija par Pusēm, to darbiniekiem vai klientiem, par Līgumā ietverto darbību raksturu vai jebkādām to detaļām.

12.2. 	Konfidenciālā informācija var tik izpausta trešajām personām tikai un vienīgi saskaņā ar iepriekšēju rakstisku attiecīgās Puses piekrišanu, izņemot, kad informācija ir izpaužama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Minētā informācija ir konfidenciāla visu Līguma termiņu.

12.3. 	Puses apņemas nodrošināt Līguma izpildē tādu tehnisko un organizatorisko līdzekļu lietošanu un lietotāja pārvaldību, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

12.4. 	Puses ir atbildīgas par savu Līguma izpildē iesaistīto darbinieku personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

12.5. 	Puses nodrošina Līguma ietvaros saņemto personas datu izmantošanu tikai Līguma izpildei un neizpauž tos trešajām personām bez iepriekšējas otras Puses piekrišanas, izņemot gadījumus, kad personu datus pieprasa kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

12.6. 	Izpildītājs ievieš attiecīgas tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami personas datu apstrādes drošībai un apņemas pārskatīt esošās prasības atbilstoši personas datu apstrādes veidam, ilgumam un citiem aspektiem, kā arī sadarbojas ar Pasūtītāju gadījumā, ja informāciju par personas datu apstrādi Pasūtītājam ir pieprasījušas uzraudzības iestādes vai datu subjekts.

12.7. 	Izpildītājs iekļauj Līgumā vai citā saistošā dokumentā ar Izpildītāju nodarbinātajām personām saņemtās informācijas un personas datu konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumu, nosakot nodarbināto pienākumu bez atsevišķas atļaujas neapstrādāt, neizmantot un neizpaust apstrādājamo informāciju un personas datus, kā arī nodrošināt konfidencialitātes prasību ievērošanas uzraudzību.

12.8. 	Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

13. CITI NOTEIKUMI

13.1.	Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā.

13.2. 	Korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu, ir uzskatāma par saņemtu 7 (septītajā) dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko viena Puse iesniedz otrai, jābūt latviešu valodā.

13.3. 	Visiem paziņojumiem, ko Puses iesniedz viena otrai saskaņā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē, vai nosūtītiem elektroniski, parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. Paziņojums, ja vien Līgumā nav paredzēts citādi, tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

13.4. 	Pusei ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā norādīto rekvizītu un adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko izraisījis nepaziņošanas fakts.

13.5. 	Katras Puses pārstāvis apliecina, ka tam ir visas tiesības Puses vārdā noslēgt Līgumu.

13.6. 	Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem, saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas, pieredze, darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums Darbu veikšanai.

13.7. 	Līgums ir sagatavots uz ___ (____) lapām un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, tam pievienoti ___ (______) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamam sastāvdaļa.

13.8. 	Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.

13.9. 	Līguma pielikumi:

    - __. Pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

    - __. Pielikums – Finanšu piedāvājums (t.sk., Būvdarbu tāmes);

    - __. Pielikums – Tehniskā specifikācija;

    - __. Pielikums – Darbu izpildes laika grafiks;

    - __. Pielikums – Līguma izpildē iesaistītie sertificētie speciālisti;

    - __. Pielikums – Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju un personu, uz kuru iespējām Izpildītājs balstās, saraksts.

    - __. Pielikums_ Prognozētās naudas plūsmas pārskats

14. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI, PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:                                                                          IZPILDĪTĀJS:

SIA Dobeles enerģija

Reģ. Nr.: 45103002039

Juridiskā adrese: Spodrības iela 4a,

Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Konta Nr.:

LV13UNLA0006000206201

Banka: SEB Banka

Bankas kods UNLALV2X

___________________                                                                 ___________________

Ģ.Ozoliņš

Identifikācijas Nr. DE 2026/10

Nolikuma 9. pielikums

PROGNOZĒTĀS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

“Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība, Tehnikas ielā 15 Aucē, Dobeles nov.”

Identifikācijas Nr. DE 2026/10

- < Pretendents > apņemas veikt iepirkuma “Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība, Tehnikas ielā 15 Aucē, Dobeles nov.” identifikācijas Nr. DE 2026/10 Pakalpojumu saskaņā ar šādu prognozēto naudas plūsmas pārskatu:

| Izpildes laiks | Pakalpojums, izpildīto darbu īss apraksts | Piedāvātā cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1.mēnesis |  |  |
| 2.mēnesis |  |  |
| 3.mēnesis |  |  |
| 4.mēnesis |  |  |
| 5.mēnesis |  |  |
| 6.mēnesis |  |  |
| 7.mēnesis |  |  |
| 8.mēnesis |  |  |
| 9.mēnesis |  |  |
| 10.mēnesis |  |  |
| 11.mēnesis |  |  |
| 12.mēnesis |  |  |
| 13.mēnesis |  |  |
| 14.mēnesis |  |  |

Pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds paraksts: Dokumentu paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu

- Pielikums Nr.10

Iepirkuma „ Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība, Tehnikas ielā 15 Aucē, Dobeles nov.”

Iepirkuma identifikācijas Nr.DE 2026/10

- nolikumam

SIA „__________”

Reģ Nr. _________________

________________________

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

„ Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība, Tehnikas ielā 15 Aucē, Dobeles nov.”

Iepirkuma identifikācijas Nr.DE 2026/10

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „ Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība, Tehnikas ielā 15 Aucē, Dobeles nov.”(iepirkuma identifikācijas Nr. DE 2026/10) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Garantijas sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds paraksts: Dokumentu paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu

1 https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums

2 Skaidrojums "Būvkomersantu klasifikācija publiskajos iepirkumos" | Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv);

Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).

Šajā sadaļā norāda Pretendenta elektroniskā pasta adresi, kas tiks izmantota oficiālai sarakstei Iepirkuma un Iepirkuma līguma izpildē, ja Pretendentam tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ietvaros.

Komisija pārbaudīs informāciju www.bis.gov.lv, ja nav pārbaudāms sājā sistēmā, tad jāpievieno speciālista sertifikāta kopija.

Pretendents norāda, vai speciālists ir:

A – Pretendenta (piegādātāja/piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks;

B – apakšuzņēmēja (komersanta) resurss/darbinieks;

C – persona, uz kura iespējām balstās – persona, kurai ir pastāvīgas prakses tiesības un kura tiks piesaistīta uz atsevišķa pamata līguma izpildē.

Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, Pasūtītājs vērtēs tikai to, vai dokuments atbilst izvirzītajām prasībām, nevis Nolikuma pielikumos norādītajām formām.

13 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!