LATVIJAS REPUBLIKA

SIA „DOBELES ENERĢIJA“

Juridiskā adrese – Spodrības ielas 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Pasta adrese – Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Vien. Reģ. Nr. 45103002039, PVN LV 45103002039,

SEB Banka, Bankas kods – UNLALV2X, Norēķinu konta Nr. LV13 UNLA 0006 0002 0620 1,

Tel. 63722437, 63707212, 63707213, Fakss 63721130.

| Dobele | 2026.gada 8.jūlijā |
| --- | --- |

Nr.4/10-33

Par izmaiņām iepirkuma nolikumā

Iepirkuma komisija lemj  veikt grozījumus Iepirkuma Nolikumā “Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.”, DE 2026/10:

1. Izteikt Tehniskās specifikācijas apakšsadaļas Biomasas ūdenssildāmais katls un tā parametri Tabulu Nr.2 šādā redakcijā:

| Iespējamā nomināla siltuma jauda | MW | 3.0 līdz 3.5 |
| --- | --- | --- |
| Maksimāli pieļaujamā darba temperatūra ne mazāka | °C | 90 |
| Maksimāli pieļaujamais darba spiediens ne mazāks | bar | 6 |
| Lietderības koeficients pie maksimālas jaudas | % | ≥87 ≥85 |
| Lietderības koeficients pie minimālas jaudas | % | ≥80 |
| Automātisks slodzes regulēšanas intervāls | % | 25 -100 |

2. Izteikt 12.3.punkta 4.tabulas D kritēriju šādā redakcijā:

“D kritērija “Garantijas ilgums” ietvaros, pretendenta piedāvājumam piešķirams saimnieciskā izdevīguma punktu skaits, ko piešķir šādā kārtībā:

Maksimālais punktu skaits – 4 (četri) punkti, punktu skaits tiek piešķirts šādi:

- 4 punkti- tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents būvniecībai un iekārtām  piedāvā vairāk kā 60 (sešdesmit) mēnešus garantijas laiku.

- 3 punkti- tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents iekārtām piedāvā vairāk kā 60 (sešdesmit) mēnešus garantijas laiku un būvniecībai 60 (sešdesmit) mēnešus garantijas laiku

- 2 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents būvniecībai un iekārtām piedāvā 60 (sešdesmit) mēnešus garantijas laiku.

- 1 punkts- tiek piešķirts piedāvājumam, kurā pretendents tikai iekārtām piedāvā 60 (sešdesmit) mēnešus garantijas laiku.

- 0 punkti - tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendents tikai būvniecībai  piedāvā 60 (sešdesmit) mēnešus garantijas laiku.”

SIA “Dobeles enerģija”