LATVIJAS REPUBLIKA

SIA „DOBELES ENERĢIJA“

Juridiskā adrese – Spodrības ielas 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Pasta adrese – Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Vien. Reģ. Nr. 45103002039, PVN LV 45103002039,

SEB Banka, Bankas kods – UNLALV2X, Norēķinu konta Nr. LV13 UNLA 0006 0002 0620 1,

Tel. 63722437, 63707212, 63707213, Fakss 63721130.

| Dobele | 2026.gada 8.jūlijā |
| --- | --- |

Nr.4/10-32

Par izmaiņām iepirkuma nolikumā

Iepirkuma komisija lemj  veikt grozījumus Iepirkuma Nolikumā “Katlu mājas piebūves ar biomasas katlu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Tehnikas ielā 15, Aucē, Dobeles nov.”, DE 2026/10:

1.Veikt Piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 22.07.2026. plkst.10:00.

2. Papildināt 5.7. punktu šādā redakcijā:

“5.7.	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka līguma slēgšanas brīdī tiks iesniegts kredītiestādes vai apdrošināšanas polises garantijas nodrošinājums. Pretendentam jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas polises garantijas apliecinājums par būvdarbu garantijas laiku – ne mazāku kā 60 (sešdesmit) mēneši, skaitot no Būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu. Norādītais garantijas termiņš ir minimālais garantijas termiņš.

3. Papildināt 9.11. punktu šādā redakcijā:

“9.11. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Pretendentam Līguma izpildē jānodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošs:

1) būvprojekta vadītājs - autoruzraugs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanas sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments vai būvprojekta vadītājs – autoruzraugs ar spēkā esošu Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāja sertifikātu un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 20242025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē, kas atbilst šādām prasībām:

a)	būvprojekts izstrādāts biomasas (šķeldas) katlumājas jaunbūvei vai pārbūvei (rekonstrukcijai), kurā katlu iekārtu jauda ir ne mazāka par 3 MW;

b)	būvprojekts izstrāde ir pabeigta un akceptēta (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs.

4. Papildināt 12.3.punkta tabulas B kritēriju šādā redakcijā:

“Kritērijs: Būvprojekta vadītāja- autoruzrauga pieredze, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanas sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments.

Prasībai atbilst arī būvprojekta vadītājs – autoruzraugs ar spēkā esošu Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāja sertifikātu, ja tas atbilst pārējām nolikuma prasībām attiecībā uz pieredzi. Pretendents papildu būvprojekta vadītāja – autoruzrauga pieredzi norāda veidnē “Līguma izpildē iesaistītais personāls un kvalifikācija”. Papildus par kritērija izpildei uzrādītiem objektiem jāpievieno apliecinošs dokuments, kas pierāda norādītā speciālista iepriekšējo pieredzi.”

“Punktu piešķiršanas kārtība: B – kritērija “Būvprojekta vadītāja- autoruzrauga pieredze” ietvaros, pretendenta piedāvājumam piešķirams saimnieciskā izdevīguma punktu skaits, ko piešķir šādā kārtībā:

Maksimālais punktu skaits – 2 (divi) punkti, punktu skaits tiek piešķirts šādi:

- 2 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kuram pretendenta norādītajam būvprojekta vadītājam – autoruzraugam, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanas sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, vai siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāja sertifikāts, ja tas atbilst pārējām nolikuma prasībām attiecībā uz pieredzi un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs)  būvprojektu izstrādē, kas atbilst šādām prasībām:

a) būvprojekts izstrādāts biomasas (šķeldas) katlumājas jaunbūvei vai pārbūvei, kurā katlu iekārtu jauda ir ne mazāka par 3 MW;

b) būvprojekta izstrāde ir pabeigta un tā ir akceptēta (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs.

- 0 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam būvprojekta vadītājam – autoruzraugam, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanas sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, vai Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāja sertifikātu, ja tas atbilst pārējām nolikuma prasībām attiecībā uz pieredzi un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena)  būvprojekta izstrādē, kas atbilst šādām prasībām:

a) būvprojekts izstrādāts biomasas (šķeldas) katlumājas jaunbūvei vai pārbūvei, kurā katlu iekārtu jauda ir ne mazāka par 3 MW;

b) būvprojekta izstrāde ir pabeigta un tā ir akceptēta (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs.”

5. Papildināt Tehniskās specifikācijas sadaļas Iekārtas un Materiāli apakšsadaļu “Dūmgāžu apstrādes sistēma” šādā redakcijā:

“Dūmgāzes apstrādes iekārtas veido divi multicikloni (katram katlam savs), kopējais elektrostatiskais filtrs (viens uz abiem katliem 1. un 2. kārta), dūmgāzes ventilators, kā arī ir jāņem vērā Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD) Tehniskajos noteikumos izvirzītās prasības. Uzstādāmo multiciklonu skaits būvniecības 1.kārtā ir viens, atbilstoši uzstādāmo katlu skaitam. Elektrostatiskajam filtram 1.kārtā jābūt projektētam un uzstādītam ar pietiekamu jaudu, lai realizējot 2.kārtu nodrošinātu arī vēl viena identiska jaudas katla dūmgāzu attīrīšanu.”

6. Izteikt Tehniskās specifikācijas Tabulas Nr.3 2.punktu šādā redakcijā:

“Izpildītājam ir jāizvērtē elektrības pieslēguma variantus, tai skaitā elektriskā pieslēguma jaudu un jānodrošina pilnīgi visi izdevumi, kas saistās ar elektropieslēgumu un elektroiekārtu uzstādīšanu, kas ir nepieciešami siltumavota darbībai. jāveic pieslēgums pie esošās katlu mājas elektroapgādes sadales. Ja projektēšanas un darbu izpildes laikā nepieciešama papildus Trūkstošo informāciju  informācija par elektropieslēguma tehniskajām prasībām, to pieprasa iespējams Izpildītājs Pasūtītājs no atbildīgām institūcijām.”

7. Izteikt Tehniskās specifikācijas Tabulas Nr.3 4.punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“Metinājuma vietas kontroli veic Cauruļu kvalitāti garantē ar attiecīgajām nesagraujošas pārbaudes (NPT) metodēm  izmantojot nesagraujošās pārbaudes metodi - testēšana ar ultraskaņu. Testēšanas vietas pēc būvuzrauga norādes. Ja defekti netiek konstatēti, pārbaudes tiek veiktas ne vairāk kā 10% no kopējā metinājumu vietu apjoma. Pakalpojumu nodrošina Izpildītājs.”

8. Papildināt Tehniskās specifikācijas Tabulas Nr.3 14.punktu šādā redakcijā:

“Gadījumā, ja kāds traucējums izraisa siltumavota vai kādu no siltumavota katlu iekārtām pilnīgu izolāciju no galvenās pārvades sistēmas (pilnīga atteikšanās no siltuma slodzes) vai elektrības pašpatēriņa padošanas traucējums, siltumavotam un tā katlu iekārtām jānonāk drošās izslēgšanas režīmā. Šāda drošā izslēgšana ir jānodrošina visās situācijās un visos siltumavota darba režīmos, pat neņemot vērā ārējās apkures sistēmas pieejamību vai ārējās elektrības padeves zuduma gadījumā. UPS jaudai ir jābūt ar iespēju autonomi barot vadības sistēmas (AVS – datori, PLC kontrolieri, HMI paneļi, vājstrāvas un citām vājstrāvas vadības sistēmām) uz laiku lai būtu iespēja droši apturēt katlu, bet ne mazāk par 1 stundu. Katlumājai  ir jāparedz uzstādīt Uzstādīt atbilstošas jaudas stacionārs stacionāro dīzeļģeneratoru esošā pārvietojamā dīzeļģeneratora vietā, nodrošinot līdzvērtīgu nominālo jaudu (60-70 kW, autonomais darbības laiks vismaz 8 stundas) un UPS barošanas iespēju no dīzeļģeneratora.”

9. Izteikt Tehniskās specifikācijas sadaļas Elektroapgāde un automātika vispārējo aprakstu šādā redakcijā:

“Ir paredzams, ka siltumavota elektriskās iekārtas ietvers sekojošo (šis saraksts nav pilnīgs, piegādei jāietver visas iekārtas pilnīgai siltumavota darbībai līdz pat pievienojuma punktiem):

•	saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem iekārtu un materiālu piegāde un montāža, lai nodrošinātu siltumavota darbību (kabeļu izbūve līdz siltumavotam, transformatori, sadales skapji utt.);

•	UPS mēriekārtu un aizsardzības iekārtu darbināšanai;

•	elektroenerģijas atdalošās un aizsardzības ierīces utt;

•	kabeļus, to piederumus utt.

Visam elektriskajam aprīkojumam jāatbilst IEC standartiem. Turklāt, instalācijām (kabeļiem, apgaismojumam u.c.) pilnībā jāatbilst Latvijas standartiem (LVS) un drošības noteikumiem.

Katlumājas ēkas telpas jāaprīko ar apgaismojumu IP 54 vai 55 izpildījumā.

Apjomā iekļauta katlumājas  piebūves zemējuma sistēma.

Jāparedz katlumājas piebūves apgaismojuma izbūve.”

10. Papildināt Nolikuma 5. pielikuma “INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO PERSONĀLU UN KVALIFIKĀCIJU” 1.tabulas 1.punktu šādā redakcijā:

“Būvprojekta vadītājs – autoruzraugs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanas sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments vai Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāja sertifikātu, ja tas atbilst pārējām nolikuma prasībām attiecībā uz pieredzi.”

11. Papildināt Iepirkuma dokumentācijas nolikumu ar 12.pielikumu “Būvprojekta minimālā sastāvā 2.kārtas dokumentācija”.

SIA “Dobeles enerģija”